ИНВЕСТИЦИОННАЯ

ПРОГРАММА

МУП «РЕСУРС»

Орловского района Орловской области

по развитию системы водоснабжения

и водоотведения на 2020-2024 гг.

Лошаковского  и Образцовского сельских поселений

Орловского района Орловской области

УТВЕРЖДЕНА

Распоряжением Правительства Орловской области

от «___» _____________ 2019 г. № _____

СОГЛАСОВАНА

Приказом Департамента строительства топливно-

энергетического комплекса, жилищно-коммунального

хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства                                     Орловской области

__________________ Д. А. Блохин

от «____» ______________ 2019 г.

Управлением по тарифам и ценовой

политике Орловской Области

____________________ Е. Н. Жукова

от «______» ________________ 2019 г.

Главой Орловского района Орловской области

_______________________ Ю. Н. Парахин

от «______» ________________ 2019 г.

РАЗРАБОТАНА

МУП «Ресурс» Орловского района

Орловской области

_______________________ Ю. В. Кузнецов

от «______» ________________ 2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт инвестиционной программы ........................................................................ 5

- Краткая характеристика муниципального образования ................................15

- Краткая характеристика организации ............................................................... 16

3    Краткое описание действующей системы водоснабжения и водоотведения и существующих проблем ее эксплуатации ................................................................ 18

3.1  Технические показатели ............................................................................19

3.2 Производственная программа по водоснабжению и водоотведению Лошаковского сельского поселения .............................................................. 36

4     Цели и задачи реализации инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения………………………………..………... 44

5     Перечень мероприятий инвестиционной программы по развитию

системы водоснабжения  и водоотведения ............................................................... 45

6     График реализации мероприятий инвестиционной программы ................. 49

7     Финансовый план реализации инвестиционной программы ....................... 57

8     Состав и структура источников финансирования инвестиционной

программы ...................................................................................................................... 59

9     Оценка эффективности мероприятий инвестиционной программы ...........60

9.1 Оценка экономической эффективности ...................................................60

9.2 Оценка социальной эффективности ......................................................... 66

10   Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической

эффективности ............................................................................................................... 66

11   Оценка эффективности инвестирования средств ........................................... 74

12   Предварительный расчет тарифа на водоснабжение ..................................... 78

13   Отчет об исполнении инвестиционной программы ........................................ 89

14   Оценка рисков реализации инвестиционной программы ............................. 89

15    Адресный перечень мероприятий Инвестиционной программы………….

16    Перечень групп мероприятий по модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения…………

17   План мероприятий по приведению качества  питьевой воды  в соответствие с установленными требованиями на 2019-2024 гг…….…………..

17.1 Согласование Управлением Роспотребнадзора по Орловской области плана мероприятий по приведению качества питьевой воды на 2019-2024 гг……………………………………………………………………………………

17.2 Постановление главного государственного санитарного врача по Орловской области «Об установлении временного отклонения гигиенических нормативов на период с 2019 г. по 2023 г.»

18 Технико-экономические характеристики Инвестиционной программы…………………………………………………………………………….....

19 Локальные сметные расчёты по видам работ........................................................

20 Схемы водоснабжения и водоотведения по Лошаковскому и Образцовскому сельским поселениям…………………………………………………………………….

Паспорт инвестиционной программы

МУП «Ресурс» по развитию системы водоснабжения и водоотведения на 2020 – 2024 гг.

| Наименование Программы |  | Инвестиционная программа МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области по развитию системы водоснабжения и водоотведения на 2020 – 2024 гг. |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки |  | Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Постановление Правительства от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» Техническое задание на разработку Инвестиционной программы МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области по развитию системы водоснабжения и водоотведения на 2020 – 2024 гг., утверждено Департаментом строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области от 26.02.2019 г. №113 |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана Программа |  | Муниципальное унитарное предприятие «Ресурс» Орловского района Орловской области Юридический адрес: 302501, Орловская область, Орловский район, п. Биофабрика, ул. Киреевского, д. 2 Контакты: Ответственное лицо: Гл. инженер Ложкин А.В. тел. +7(4862)59-97-44, Гл. экономист Рубина Г.П. +7(4862)59-97-44. |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего Программу |  | ______________________________________________ (наименование ОИВ субъекта или уполн. ОМС) Юридический адрес: _____________________________ ________________________________________________ |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовывающего Программу |  | ______________________________________________ (наименование ОМС) Юридический адрес: _____________________________ ________________________________________________ |
| Разработчик Программы |  | МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области |
| Исполнители программы |  | МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области |
| Цели Программы | - обеспечение инвестирования при реконструкции существующих и строительстве новых объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории Лошаковского сельского поселения и Образцовского сельских поселений Орловского района Орловской области (далее - система водоснабжения и водоотведения) для повышения их надёжности, качества и энергетической эффективности, снижения эксплуатационных издержек, увеличения надёжности и качества обслуживания абонентов; -обеспечение планирования инвестиционной деятельности в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, привлечения инвестиционных ресурсов за счёт тарифных и иных источников, эффективное освоение привлекаемых инвестиций; -обеспечение подключения новых абонентов к системе водоснабжения и водоотведения, обеспечение надёжности и качества обслуживания абонентов. |  |
| Задачи Программы | -обосновать техническую и экономическую необходимость реализации мероприятий, включенных в инвестиционную программу; -обосновать финансовые потребности, график реализации и источники финансирования мероприятий инвестиционной программы; -обосновать тариф на питьевую воду и водоотведение; -обеспечить доступность услуги водоснабжения и водоотведения абонентам при реализации инвестиционной программы. |  |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2020 – 2024 гг. |  |
| Основные мероприятия Программы | Реконструкция сетей водоснабжения в д. Киреевка на участке ул. Кибички Лошаковского сельского поселения протяженностью 0,2 км, пропускной способностью 8,45 м/с, диаметром 63 мм |  |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в п. Биофабрика на участке ул. Киреевского Лошаковского сельского поселения протяженностью 0,1 км, пропускной способностью 8,45 м/с, диаметром 63 мм |  |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в п. Шиловский на участке ул. Медицинская Лошаковского сельского поселения протяженностью 0,1 км, пропускной способностью 8,45 м/с, диаметром 63 мм |  |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в д. Никуличи на участке ул. Раздольная Лошаковского сельского поселения протяженностью 0,1 км, пропускной способностью 22,63 м/с, диаметром 110 мм |  |
|  | Модернизация существующих объектов водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения). Установка электронного преобразователя частоты, замена водоподъёмных труб, насосов, кабелей, счётчиков воды, запорной арматуры: п. Биофабрика ( скв. №6); д. Никуличи, ул. Раздольная; д. Никуличи, ул. Наугорская; д. Киреевка; д. Некрасовка, ул. Садовая. |  |
|  | Ремонт, прочистка и промывка резервуаров холодной воды (2 шт.-500 куб. м) п. Биофабрика Лошаковского с/п |  |
|  | Реконструкция водонапорной башни в п. Шиловский, ул. Новая |  |
|  | Реконструкция сетей водоотведения в п. Биофабрика на участке по ул. Киреевского Лошаковского сельского поселения протяженностью 0,1 км пропускной способностью 31,82 м/с диаметром 150 мм |  |
|  | Реконструкция сетей водоотведения в п. Шиловский на участке по ул. Медицинская Лошаковского сельского поселения (от иловых карт до КНС) протяженностью 0,1 км пропускной способностью 56,57 м/с диаметром 200 мм |  |
|  | Реконструкция сетей водоотведения в п. Шиловский на участке по ул. Медицинская Лошаковского сельского поселения (от отделения №7 до отделения №5) протяженностью 0,1 км пропускной способностью 56,57 м/с диаметром 200 мм |  |
|  | Реконструкция сетей водоотведения в п. Шиловский на участке по ул. Медицинская Лошаковского сельского поселения (от приёмного покоя до иловых карт) протяженностью 0,1 км пропускной способностью 56,57 м/с диаметром 200 мм |  |
|  | Реконструкция сетей водоотведения в д. Некрасовка на участке по ул. Интернатная Лошаковского сельского поселения протяженностью 0,08 км пропускной способностью 14,14 м/с диаметром 110 мм |  |
| Основные мероприятия Программы | Реконструкция сетей водоснабжения в д. Образцово на участке ул. Центральная Образцовского сельского поселения протяженностью 0,4 км, пропускной способностью 22,63 м/с, диаметром 110 мм |  |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в с. Звягинки на участке ул. Молодежная Образцовского сельского поселения протяженностью 0,2 км, пропускной способностью 14,48 м/с, диаметром 89 мм |  |
|  | Реконструкция башни д. Булгаковы Горки Образцовского сельского поселения объём резервуара до проведения мероприятия 14 м3, после проведения мероприятия 18 м3 |  |
|  | Реконструкция сетей водоотведения в д. Образцово на участке по ул. Садовая до детского сада по ул. Пионерская Образцовского сельского поселения протяженностью 0,15 км пропускной способностью 69,29 м/с, диаметром 200 мм |  |
|  | Реконструкция сетей водоотведения в с. Звягинки на участке по ул. Молодежная Образцовского сельского поселения протяженностью 0,1 км пропускной способностью 22,63 м/с диаметром 200 мм |  |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в п. Зареченский на участке ул. Центральная Образцовского сельского поселения протяженностью 0,25 км, пропускной способностью 22,63 м/с, диаметром 110 мм |  |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в п. Зареченский на участке ул. Центральная Образцовского сельского поселения протяженностью 0,2 км, пропускной способностью 27,28 м/с, диаметром 150 мм |  |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в п. Зареченский на участке ул. Центральная Образцовского сельского поселения протяженностью 0,05 км, пропускной способностью 22,63 м/с, диаметром 110 мм |  |
|  | Реконструкция КНС п. Зареченский |  |
| Объем и источники финансирования Программы | Финансовые потребности, необходимые для привлечения денежных средств, в размере 500,0 тыс. руб.: - бюджетные средства – 500,0 тыс. руб. Финансовые потребности, необходимые для возмещения инвестиционных затрат на реализацию мероприятий инвестиционной программы МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области по развитию системы водоснабжения и водоотведения на 2020 г. -2024 гг., составят в размере 8529,8 тыс. руб.: - средства за счет тарифной составляющей – 8029,8 тыс. руб., - бюджетные средства – 500,0 тыс. руб. |  |

|  |  |  | Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения по Лошаковскому сельскому поселению, эксплуатируемых МУП «Ресурс» Орловского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование показателя |  |  |  | Ед. изм. |  | Фактическое значение 01.01.2019 г. |  | Плановые значения показателей на период регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  |
| 1 |  |  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не существующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  |  |  | % |  | 22 |  | 20 |  | 18 |  | 12 |  | 7 |  | 5 |  |
| 1.1.2 |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  |  |  | % |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 7 |  | 6 |  | 5 |  |
| 1.2 |  |  |  | Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |  |  |  | ед. / км |  | 0,2 |  | 0,18 |  | 0,17 |  | 0,12 |  | 0,08 |  | 0,05 |  |
| 1.3 |  |  |  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |  |  |  | кВт*ч/куб. м |  | 0,8 |  | 0,7 |  | 0,6 |  | 0,53 |  | 0,5 |  | 0,45 |  |
| 1.3.2 |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |  |  |  | кВт*ч/куб. м |  | 0,8 |  | 0,7 |  | 0,6 |  | 0,53 |  | 0,5 |  | 0,45 |  |
| 1.3.3 |  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |  |  |  | % |  | 13,8 |  | 12,0 |  | 11 |  | 8 |  | 7 |  | 5 |  |
| 2 |  |  |  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | Доля хозяйственно-бытовых сточных вод в общем объеме хозяйственно-бытовых сточных вод, поступивших в хозяйственно-бытовую систему водоотведения |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.1.3 |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, поступивших в хозяйственно-бытовую систему водоотведения |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.1.4 |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно централизованной системе водоотведения |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.2. |  |  |  | Показатели надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |  |  |  | ед.км |  | 2,0 |  | 1,9 |  | 1,4 |  | 1 |  | 0,7 |  | 0,3 |  |
| 2.3 |  |  |  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |  |  |  | кВт*ч/куб. м |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.3.2 |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |  |  |  | кВт*ч/куб. м |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения Образцовского сельского поселения, эксплуатируемых МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п | Наименование показателя |  |  |  | Ед. изм. |  | Фактическое значение 01.01.2019 г. |  | Плановые значения показателей на период регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не существующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  |  |  | % |  | 22 |  | 20 |  | 17 |  | 12 |  | 7 |  | 5 |  |
| 1.1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соотвествующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатм производственного контроля качества питьевой воды |  |  |  | % |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 7 |  | 6 |  | 5 |  |
| 1.2 | Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |  |  |  | ед. / км |  | 0,7 |  | 0,6 |  | 0,5 |  | 0,3 |  | 0,2 |  | 0,1 |  |
| 1.3 | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |  |  |  | кВт*ч/куб. м |  | 0,8 |  | 0,7 |  | 0,6 |  | 0,53 |  | 0,5 |  | 0,45 |  |
| 1.3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |  |  |  | кВт*ч/куб. м |  | 0,8 |  | 0,7 |  | 0,6 |  | 0,53 |  | 0,5 |  | 0,45 |  |
| 1.3.3 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |  |  |  | % |  | 17,0 |  | 16,0 |  | 15 |  | 12 |  | 10 |  | 5 |  |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Доля хозяйственно-бытовых сточных вод в общем объеме хозяйственно-бытовых сточных вод, поступивших в хозяйственно-бытовую систему водоотведения |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.1.3 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, поступивших в хозяйственно-бытовую систему водоотведения |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.1.4 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной системе водоотведения |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.2. | Показатели надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |  |  |  | ед./км |  | 1,0 |  | 0,9 |  | 0,8 |  | 0,7 |  | 0,5 |  | 0,2 |  |
| 2.3 | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |  |  |  | кВт*ч/куб. м |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |  |  |  | кВт*ч/куб. м |  | 0,4 |  | 0,39 |  | 0,38 |  | 0,35 |  | 0,33 |  | 0,3 |  |

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (согласно с «Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих, холодное водоснабжение и (или) водоотведение»), а также на основании Схем водоснабжения и водоотведения Образцовского и Лошаковского сельских поселений, технического задания на разработку инвестиционной программы, утвержденного Приказом Департаментом строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области от 26.02.2019 года № 113 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области по развитию централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципальных образований Образцовского  и Лошаковского сельских поселений на период 2020-2024 годы», представляет инвестиционную программу по развитию централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципальных образований Образцовского  и Лошаковского сельских поселений на период 2020-2024 годы.

Цели инвестиционной программы:

- обеспечение инвестирования при реконструкции существующих систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципальных образований Образцовского  и Лошаковского сельских поселений (далее – система водоснабжения и водоотведения) для повышения их надежности, качества и энергетической эффективности, снижения эксплуатационных издержек, увеличения надежности и качества обслуживания абонентов;

- обеспечение планирования инвестиционной деятельности в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, привлечения инвестиционных ресурсов за счет тарифных и иных источников, эффективное освоение привлекаемых инвестиций.

Задачи инвестиционной программы:

- обосновать техническую и экономическую необходимость реализации мероприятий, включенных в инвестиционную программу;

- обосновать финансовые потребности, график реализации и источники финансирования мероприятий инвестиционной программы;

- обосновать тариф на питьевую воду и водоотведение;

- обеспечить доступность услуги водоснабжения и водоотведения.

Методической основой разработки инвестиционной программы служат инструменты и модели долгосрочного прогнозирования текущих и капитальных затрат, что позволяет количественно оценить эффективность и финансовую состоятельность проектов капиталовложений, а также с высокой точностью определить текущие затраты на содержание и эксплуатацию имеющейся инженерной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения.

1.Краткая характеристика муниципального образования Лошаковского сельского поселения Орловского района Орловской области

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров инвестиционной программы:

Лошаковское сельское поселение – образовано в 1956 году.

- Общая площадь муниципального образования Лошаковского сельского поселения составляет – 3,5 тыс. га

- Муниципальное образование Лошаковского сельского поселения расположено на северо-западе Орловского района и граничит с Образцовским, Пахомовским, Неполодским поселениями, Урицким районом и г. Орлом.

В состав муниципального образования входят девять населенных пунктов:                   п. Биофабрика, п. Шиловский, д. Киреевка, д. Некрасовка, д. Сухая Орлица,                               д. Лошаково, д. Зыково и д. Спесивцево, в которых проживает более 5 тыс. человек.

Жилищный фонд (потребители услуг)

- Общая площадь жилищного фонда (2020 г.) – 39,1 тыс. м²

- Площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя

(2020 г.) – 25,5 м²/чел.

Тарифы и нормативы потребления услуг водоснабжения и водоотведения по Лошаковскому сельскому поселению

- Утвержденный тариф на водоснабжение для населения – 27 руб. 64 коп. /м³ , темп роста 2019/2018 гг. – 104,2 % .

- Утвержденный норматив потребления воды на 1 чел. – 6,08 м³/чел. в месяц .

- Утвержденный тариф на водоотведение для населения п.Шиловский, п.Биофабрика Орловского района составляет: 22 руб. 71 коп. / м³, темп роста 2019/2018 гг. -117,7 %

- Утвержденный тариф на водоотведение для населения д.Некрасовка составляет: 9 руб. 35 коп./ м³, темп роста 2018 /2017 гг. -103,6 %.

- Фактический уровень оплаты населением затрат за предоставление ЖКУ (2019 г.) – 95 %

Краткая характеристика муниципального образования Образцовского сельского поселения Орловского района Орловской области

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров инвестиционной программы:

Образцовский сельский совет был организован в 1923 году.

Общая площадь муниципального образования Образцовского сельского поселения составляет: 96,8 кв.м.

Муниципальное образование Образцовского сельского поселения расположено на юго-западе и юго-востоке от г. Орла.

Поселение рассечено городом Орёл на две обособленные друг от друга части и является самым крупным с позиции комплексного градостроительного освоения и одним из самых сложных с точки зрения территориального планирования. Здесь представлены почти все варианты функций, имеющихся в Орловском районе.

По территории поселения проходит автодорога межреспубликанского значения А141 Орёл (Россия) — Витебск (Белоруссия). Река: О́рлик.

Население Образцовского сельского поселения составляет: 6251 человек, где расположено 22 населенных пункта.

Поселки: Вятский Посад, Живописцев, Зареченский, Надежда, Орлик, Русский, Садовый, Саханский, Ставцево;

деревни: Образцово, Булгаковы Горки, Гать, Извеково, Кулики, Маслово, Усть-Рыбница, Хутор Нижний, Чаплыгино;

села: Звягинки, Солнцево.

Тарифы и нормативы потребления услуг водоснабжения и водоотведения по Образцовскому сельскому поселению

- Утвержденный тариф на водоснабжение для населения – 27 руб. 64 коп. /м³ , темп роста 2019/2018 гг. – 100,0 % .

- Утвержденный норматив потребления воды на 1 чел. – 6,08 м³/чел. в месяц .

- Утвержденный тариф на водоотведение для населения с. Звягинки,                   д. Образцово, п. Садовый Орловского района составляет: 22 руб. 71 коп. / м³, темп роста 2019/2018 гг. -0 %

- Утвержденный тариф на водоотведение для населения п. Зареченский составляет: 25 руб. 54 коп./ м³, темп роста 2019 /2018 гг. -108,0 %.

- Утвержденный тариф на водоснабжение для населения п. Зареченский составляет: 27 руб. 64 коп. / м³, темп роста 2019 /2018 гг. -109,4 %.

- Фактический уровень оплаты населением затрат за предоставление ЖКУ (2019 г.) – 95 %

Рисунок	1. Географическое 	положение 	муниципального 	образования Орловский район

2. Краткая характеристика организации МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области

МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области создано в соответствии с действующим законодательством РФ и Гражданским кодексом РФ на основании Устава.

Юридический адрес: 302501, Орловская область, Орловский район,                                  п. Биофабрика, ул. Киреевского, д. 2

Цель деятельности:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения,

- улучшение качества услуг с одновременным снижением нерациональных затрат,

- снижение издержек и повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

Предмет деятельности:

- оказание коммунальных услуг населению и юридическим лицам района,

- осуществление работы по укреплению материально-технической базы МУП.

Основные виды деятельности:

- Водоснабжение и водоотведения.

- Эксплуатация и текущий ремонт жилого фонда.

3. Краткое описание действующей системы водоснабжения и водоотведения Лошаковского и Образцовского сельских поселений и существующих проблем ее эксплуатации

Объекты водоснабжения и водоотведения, расположенные на территории муниципального образования Лошаковского сельского поселения, находятся в муниципальной собственности Орловского района и закреплены за муниципальным унитарным предприятием «Ресурс» Орловского района Орловской области на праве хозяйственного ведения.

Системой централизованного водоснабжения и водоотведения охвачена вся территория муниципального образования Лошаковского сельского поселения.

МУП «Ресурс» является гарантирующей организацией, обеспечивает централизованное водоснабжение и водоотведение населения, бюджетных и прочих потребителей.

В хозяйственном ведении МУП «Ресурс» (далее по тексту - предприятие) находятся:

-водозаборные сооружения в количестве 27 - шт. (фактической производительностью – 3,62 тыс. м³ /сут. );

- 2 (два) резервуара чистой воды (общей емкостью 1,0 тыс. м³);

53,473 км (пятьдесят три километра четыреста семьдесят три метра) водопроводных сетей.

20,926 км (двадцать километров девятьсот двадцать шесть метров) канализационных сетей и напорных коллекторов.

В настоящее время имеются технические трудности с обеспечением качественными услугами водоснабжения на территории Лошаковского сельского поселения.

Указанные проблемы обусловлены следующими факторами:

1. Недостаточная надёжность функционирования сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения на территории Лошаковского и Образцовского сельских поселений и высокий износ (60-80%) объектов водоснабжения и водоотведения. Эти факторы приводят к росту аварийности на сетях.

2. Недостаточное давление в сетях водоснабжения в летний период.

Существующие лимиты водозаборных сооружений Лошаковского и Образцовского сельских поселений позволяют в полной мере обеспечить абонентов требуемым объемом питьевой воды только в зимний период. Рост населения Лошаковского и Образцовского сельских поселений привел к дефициту ресурса летом, что наиболее сильно ощущается в период полива земель на приусадебных участках.

Таким образом, реализация инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения Лошаковского и Образцовского сельских поселений необходима и целесообразна.

3.1 	Технические показатели и проблемы эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения Лошаковского и Образцовского сельских поселений

Характеристика источников водоснабжения и водоотведения Лошаковского сельского поселения Орловского района Орловской области

Источником централизованного водоснабжения потребителей муниципального образования Лошаковского сельского поселения, является водозабор на участке недр в пос. Шиловский, расположен на водоразделе рек Сухая Орлица и Орлик и состоит из трёх скважин, производительностью – 465,8 м³ /сут. Фактическая максимальная производительность рабочих скважин составляет: 465,8 м³ /сут .

Водозабор на участке недр в д. Киреевка расположен на правом склоне долины р.Сухая Орлица и состоит из скважины, пройденной в 1976 г. глубиной 70 м производительностью -109,41 м³ /сут.

Водозабор на участке недр в д. Никуличи расположен на водозаборе рек Ока и Орлик и состоит из скважины №5, пройденной в 1986 г. глубиной 86 м производительностью - 48,6 м³ /сут.

Водозабор на участке недр в д. Некрасовка расположен к левому склону долины реки Сухая Орлица и состоящий из действующей скважины №1, пробуренной в 1996 г. глубиной 45 м и резервной №2, пробуренной в 1960 г. глубиной 102 м производительностью – 159,7 м³ /сут.

Водозабор на участке недр в д. Некрасовка, ул. Садовая состоящий из действующей скважины глубиной 80 м и производительностью – 139,2 м³ /сут.

Водозабор на участке недр в д. Некрасовка, ул. Интернатная, ул. Строителей состоящий из действующей скважины глубиной 130 м и производительностью – 99,0 м³ /сут.

Водозабор на участке недр в д. Никуличи, ул. Пограничная состоящий из действующей скважины глубиной 80 м и производительностью – 98,8 м³ /сут.

Водозабор на участке недр в п. Биофабрика приурочен к левобережью реки Сухая Орлица и состоит из четырёх скважин глубиной 205 м и производительностью – 1820,6 м³ /сут.

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков абонентов Лошаковского сельского поселения осуществляется через систему самотечных и напорных коллекторов на очистные сооружения МПП ВКХ «Орелводоканал».

Система водоотведения Лошаковского сельского поселения состоит из самотечных и напорных трубопроводов протяженностью - 6,659 км, расположенных в населенных пунктах п. Шиловский, п. Биофабрика и д. Некрасовка Орловского района Орловской области.

Источником централизованного водоснабжения потребителей муниципального образования Образцовского сельского поселения, является водозабор на участке недр в деревне Образцово расположен на правобережном склоне долины реки Орлика, левого притока реки Оки, относящейся к бассейну реки Волги и состоит из трёх скважин, производительностью – 294,0 м³ /сут. Фактическая максимальная производительность рабочих скважин составляет: 294,0 м³ /сут .

Водозабор на участке недр в селе Звягинки расположен на левобережном склоне р. Орлик, левого притока р. Ока, относящейся к бассейну реки Волга и состоит из двух скважин производительностью - 194,0 м³ /сут.

Водозабор на участке недр в поселках Садовый, Русский, Надежда и деревне д. Булгаковы Горки расположен на склонах долины реки Орлика, левого притока реки Оки, относящейся к бассейну реки Волги и состоит из четырёх скважин производительностью – 98,9 м³ /сут.

Водозабор на участке недр в деревнях Чаплыгино, Маслово, Извеково и селе Солнцево расположен на склонах долины реки Орлика, левого притока реки Оки, относящейся к бассейну реки Волга и состоящий из четырех скважин, производительностью – 97,1 м³ /сут.

Водозаборы приурочены к Цетральному девонскому полю в пределах южной части Московского артезианского бассейна.

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков абонентов Образцовского сельского поселения осуществляется через систему самотечных и напорных коллекторов на очистные сооружения МПП ВКХ «Орелводоканал».

Система водоотведения Образцовского сельского поселения состоит из самотечных и напорных трубопроводов протяженностью – 14,7 км, расположенных в населенных пунктах селе Звягинки, деревне Образцово, поселок Садовый и поселок Зареченский Орловского района Орловской области.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЛОШАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| Система водоснабжения по Лошаковскому с/п |  |
| --- | --- |
|  | Водопроводные сети к жилым домам д. Киреевка |  |  |
| Год постройки | 1970 год |  |  |
| Протяженность сетей (км ) | 2,8 км |  |  |
| Материал и диаметр трубопроводов | Чугун, Д-110мм |  |  |
| Параметры давления трубопровода и иных объектов централизованной системы холодного водоснабжения: расчетные фактические | 1,4 кгс/см.кв. |  |  |
| Оценка степени физического износа оборудования объектов систем холодного водоснабжения. | Оборудование в работе, находится в аварийном состоянии, часто возникают технические неполадки (чаще, чем в межремонтные интервалы). |  |
| Оценка состояния оборудования объектов систем холодного водоснабжения. | для группы «г» в интервале от 61 до 80 % - оборудование находится в аварийном состоянии, оборудование опасно в эксплуатации - нарушением работы сетей или подвергающее опасности жизнь и здоровье обслуживающего персонала, находящегося в непосредственной близости. Оборудование не может эксплуатироваться без постоянного надзора. |  |
| Оценка технического состояния водопроводных сетей, характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей и оформляется по формуле: Kс=Scэкспл- Scветх/ Scэкспл | Kс =0,80 |
| Фактическое состояние и выявленные дефекты | Водопровод находится участками (0,2 км) в аварийном состоянии, часто возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы. Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии. |
| Заключение: |  |
| О техническом состоянии объекта | (Малонадежное) |
| Предлагаемые рекомендации. |  |
| По плановым значениям показателей надежности и качества | Проведение капитального ремонта водопроводной сети. |
| Энергетическая эффективность | Главный показатель энергетической эффективности водоснабжения - это относительный удельный расход потребляемой электроэнергии на скважине на 1 м3 воды. 0,62 Замена изношенных водопроводных сетей и запорной арматуры. |

|  | Водонапорная башня (п.Шиловский, ул.Медицинская) |
| --- | --- |
| Год постройки | 1958 |
| Марка, оборудования | Ёмкость башни V- 18 м3. |
| Оценка степени физического износа оборудования объектов и систем холодного водоснабжения. | Оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна. |
| Оценка состояния оборудования объектов систем холодного водоснабжения. | Оборудование объектов отнесено к группе "г" в интервале от "61%" до "80%" - оборудование находится в аварийном состоянии, оборудование опасно в эксплуатации, подвергающее опасности жизнь и здоровье обслуживающего персонала, находящегося в непосредственной близости, Оборудование не может эксплуатироваться без постоянного надзора |
| Заключение: |  |
| О техническом состоянии объекта | Эксплуатация не возможна и опасна |
| Предлагаемые рекомендации. |  |
| По плановым значениям показателей надежности и качества | Башня: Ёмкость V -18 м3 находится в аварийном состоянии. Необходимо произвести капитальный ремонт. |
| Энергетическая эффективность | Главный показатель энергетической эффективности водоснабжения - это относительный удельный расход потребляемой электроэнергии на скважине на 1 м3 воды. 0,58 |

|  | Водопроводные сети п. Биофабрика |
| --- | --- |
| Год постройки | 1949г. |
| Протяженность сетей (км) | 5,748 км |
| Марка, оборудования | Сталь Д-63мм, Сталь Д-110 мм, Сталь Д-300 мм, |
| Оценка степени физического износа оборудования объектов систем холодного водоснабжения. | Оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна |
| Оценка состояния оборудования объектов систем холодного водоснабжения. | Оборудование объектов отнесено к группе "г" в интервале от "61%" до "80%" - оборудование находится в аварийном состоянии, оборудование опасно в эксплуатации, подвергающее опасности жизнь и здоровье обслуживающего персонала, находящегося в непосредственной близости, Оборудование не может эксплуатироваться без постоянного надзора. |
| Оценка технического состояния водопроводных сетей, характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей и оформляется по формуле: Kс=Scэкспл- Scветх/ Scэкспл | Kс =0,78 |
| Фактическое состояние и выявленные дефекты | Водопровод находится участками (0,1км) в аварийном состоянии, постоянно возникают технические неполадки. Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии. |
| Заключение: |  |
| о техническом состоянии объекта | Эксплуатация затруднительна. |
| Предлагаемые рекомендации. |  |
| По плановым значениям показателей надежности и качества | Водопровод находится в аварийном состоянии. |
| Энергетическая эффективность | Проведение планово-предупредительных и капитальных ремонтов водопроводной сети. |

|  | Водопроводные сети к жилым домам п. Шиловский |
| --- | --- |
| Год постройки | 1960 |
| Протяженность сетей (км ) | 2,8 км |
| Материал и диаметр трубопроводов | Смешанные: ПЭ 120м Д-63мм, ПЭ 200 м Д-90 мм, ПЭ 135м Д-110мм, |
| Параметры давления ХВС | 1,4-1,9 кгс/см.кв. |
| Оценка степени физического износа оборудования объектов систем холодного водоснабжения. | Оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна |  |
| Оценка состояния оборудования объектов систем холодного водоснабжения. | Оборудование объектов отнесено к группе "г" в интервале от "61%" до "80%" - оборудование находится в аварийном состоянии, оборудование опасно в эксплуатации, подвергающее опасности жизнь и здоровье обслуживающего персонала, находящегося в непосредственной близости, Оборудование не может эксплуатироваться без постоянного надзора. |  |
| Оценка технического состояния водопроводных сетей, характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей и оформляется по формуле: Kс=Scэкспл- Scветх/ Scэкспл | Kс =0,75 |
| Фактическое состояние и выявленные дефекты | Водопровод находится участками (0,1км) в аварийном состоянии, постоянно возникают технические неполадки. Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии. |
| Заключение: |  |
| О техническом состоянии объекта | Эксплуатация затруднительна |
| Предлагаемые рекомендации. |  |
| По плановым значениям показателей надежности и качества | Проведение планово-предупредительных и капитальных ремонтов водопроводной сети. |
| Энергетическая эффективность | Замена изношенных водопроводных сетей и запорной арматуры. |

|  |  | Водопроводные сети к жилым домам д. Никуличи |
| --- | --- | --- |
| Год постройки |  | 1989 |
| Протяженность сетей (км ) |  | 2,0 км |
| Материал и диаметр трубопроводов |  | Смешанные: Д-110мм |
| Параметры давления ХВС |  | 1,6 кгс/см.кв. |
| Оценка степени физического износа оборудования объектов систем холодного водоснабжения. |  | Оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна |  |  |
| Оценка состояния оборудования объектов систем холодного водоснабжения. |  | Оборудование объектов отнесено к группе "г" в интервале от "61%" до "80%" - оборудование находится в аварийном состоянии, оборудование опасно в эксплуатации, подвергающее опасности жизнь и здоровье обслуживающего персонала, находящегося в непосредственной близости, Оборудование не может эксплуатироваться без постоянного надзора. |  |  |
| Оценка технического состояния водопроводных сетей, характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей и оформляется по формуле: Kс=Scэкспл- Scветх/ Scэкспл |  | Kс =0,72 |
| Фактическое состояние и выявленные дефекты |  | . Водопровод находится участками (0,1км) в аварийном состоянии, постоянно возникают технические неполадки. Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии. |
| Заключение: |  |  |
| О техническом состоянии объекта |  | Эксплуатация затруднительна |
| Предлагаемые рекомендации. |  |  |
| По плановым значениям показателей надежности и качества |  | Проведение планово-предупредительных и капитальных ремонтов водопроводной сети. |
| Энергетическая эффективность |  | Замена изношенных водопроводных сетей и запорной арматуры. |
| КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ по Лошаковскому С/П |  |  |  |
|  | Канализационная сеть п. Шиловский |  |  |
| Год постройки | 1960 |  |  |
| протяженность сетей (км) | 2,915 км |  |  |
| материал и диаметр трубопроводов | Чугун Д-110мм, керамика Д-200 мм |  |  |
| Оценка степени физического износа оборудования объектов канализационных систем. | оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки (чаще, чем в межремонтные интервалы). |  |  |
| Оценка состояния оборудования объектов канализационных систем. | Оборудование объектов отнесено к группе "г" в интервале от "61%" до "80%" - оборудование находится в аварийном состоянии, оборудование опасно в эксплуатации, подвергающее опасности жизнь и здоровье обслуживающего персонала, находящегося в непосредственной близости, Оборудование не может эксплуатироваться без постоянного надзора. |  |  |
| Оценка технического состояния водопроводных сетей, характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей и оформляется по формуле: Kс=Scэкспл- Scветх/ Scэкспл | Kс =0,83 |  |  |
| Фактическое состояние и выявленные дефекты | Канализационные сети находятся участками (0,3 км) в аварийном состоянии, периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы. Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии. |  |  |
| Заключение: |  |  |  |
| О техническом состоянии объекта | Эксплуатация возможна, но участками необходима замена сетей |  |  |
| Предлагаемые рекомендации. |  |  |  |
| По плановым значениям показателей надежности и качества | Предотвращение возникновения неисправностей и аварийных ситуаций, а в случае их возникновения принятие мер к устранению и ликвидации аварий |  |  |
| Энергетическая эффективность | Определение необходимости ремонта |  |  |

|  | Канализационная сеть п. Биофабрика |
| --- | --- |
| Год постройки | 1949 |
| протяженность сетей (км) | 2,016 км |
| материал и диаметр трубопроводов | канализационная сеть керамика Д-150 мм. |
| Оценка степени физического износа оборудования объектов канализационных систем. | оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки (чаще, чем в межремонтные интервалы). |
| Оценка состояния оборудования объектов канализационных систем. | Оборудование объектов отнесено к группе "в" в интервале от "41%" до "60%" - оборудование имеющее сбои в работе чаще, чем положено проведением ППР (при этом оборудование не вызывает аварийных ситуаций). |
| Оценка технического состояния водопроводных сетей, характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей и оформляется по формуле: Kс=Scэкспл- Scветх/ Scэкспл | Kс =0,71 |
| Фактическое состояние и выявленные дефекты | Канализационные сети находятся участками (0,1 км) в аварийном состоянии, периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы. Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии. |
| Заключение: |  |
| О техническом состоянии объекта | Эксплуатация возможна, но участками необходима замена сетей |
| Предлагаемые рекомендации. |  |
| По плановым значениям показателей надежности и качества | Предотвращение возникновения неисправностей и аварийных ситуаций, а в случае их возникновения принятие мер к устранению и ликвидации аварий |
| Энергетическая эффективность | Определение необходимости ремонта |

|  | Канализационная сеть д. Некрасовка |
| --- | --- |
| Год постройки | 1960 |
| протяженность сетей (км) | 0,851 км |
| материал и диаметр трубопроводов | канализационная сеть чугун Д-110мм |
| Оценка степени физического износа оборудования объектов канализационных систем. | оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки (чаще, чем в межремонтные интервалы). |
| Оценка состояния оборудования объектов канализационных систем. | Оборудование объектов отнесено к группе "в" в интервале от "41%" до "60%" - оборудование имеющее сбои в работе чаще, чем положено проведением ППР (при этом оборудование не вызывает аварийных ситуаций). |
| Оценка технического состояния водопроводных сетей, характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей и оформляется по формуле: Kс=Scэкспл- Scветх/ Scэкспл | Kс =0,70 |
| Фактическое состояние и выявленные дефекты | Канализационные сети находятся участками (0,08 км) в аварийном состоянии, периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы. Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии. |
| Заключение: |  |
| О техническом состоянии объекта | Эксплуатация возможна, но участками необходима замена сетей |
| Предлагаемые рекомендации. |  |
| По плановым значениям показателей надежности и качества | Предотвращение возникновения неисправностей и аварийных ситуаций, а в случае их возникновения принятие мер к устранению и ликвидации аварий |
| Энергетическая эффективность | Определение необходимости ремонта |

Техническая характеристика сетей водоснабжения и водоотведения Образцовского сельского поселения:

|  | Система водоснабжения по Образцовскому с/п |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водопроводные сети к жилым домам д. Образцово |  |  |  |
| Год постройки | 1965 |  |  |  |
| Протяженность сетей (км ) | 0,7км. |  |  |  |
| Материал и диаметр трубопроводов | Чугун, Д-110мм |  |  |  |
| Параметры давления централизованной системы холодного водоснабжения: расчетные фактические | 1,4 кгс/см.кв. |  |  |  |
| Оценка степени физического износа оборудования объектов систем холодного водоснабжения. | Оборудование в работе, находится в аварийном состоянии, часто возникают технические неполадки (чаще, чем в межремонтные интервалы). |  |  |  |
| Оценка состояния оборудования объектов систем холодного водоснабжения. | для группы «г» в интервале от 61 до 80 % - оборудование находится в аварийном состоянии, оборудование опасно в эксплуатации - нарушением работы сетей или подвергающее опасности жизнь и здоровье обслуживающего персонала, находящегося в непосредственной близости. Оборудование не может эксплуатироваться без постоянного надзора. |  |  |  |
| Оценка технического состояния водопроводных сетей, характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей и оформляется по формуле: Kс=Scэкспл- Scветх/ Scэкспл | Kс =0,59 |  |  |
| Фактическое состояние и выявленные дефекты | Водопровод находится участками (0,4км.) в аварийном состоянии, часто возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы. Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии. |  |  |
| Заключение: |  |  |  |
| О техническом состоянии объекта | (Малонадежное) |  |  |
| Предлагаемые рекомендации. |  |  |  |
| Способы приведения объекта в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации | Привлечение инвестиций, для проведение капитального ремонта водопроводной сети. |  |  |
| Энергетическая эффективность | Главный показатель энергетической эффективности водоснабжения - это относительный удельный расход потребляемой электроэнергии на скважине на 1 м3 воды. 0,45 |  |  |
|  |  | Водопроводные сети к жилым домам с. Звягинки |
| Год постройки |  | 1977 |
| Протяженность сетей (км) |  | 4,440 км |
| Материал и диаметр трубопроводов |  | Смешанные: ПЭ Д-32мм, ПЭ Д-75мм, ПЭ Д-110мм, металл Д-89мм, чугун Д-110мм |
| Параметры давления ХВС |  | 1,4-1,75 кгс/см.кв. |
| Оценка степени физического износа оборудования объектов систем холодного водоснабжения. |  | Оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки (чаще, чем в межремонтные интервалы). |
| Оценка состояния оборудования объектов систем холодного водоснабжения. |  | Оборудование объектов отнесено к группе "в" в интервале от "41%" до "60%" - оборудование имеющее сбои в работе чаще, чем положено проведением ППР (при этом оборудование не вызывает аварийных ситуаций). |
| Оценка технического состояния водопроводных сетей, характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей и оформляется по формуле: Kс=Scэкспл- Scветх/ Scэкспл |  | Kс =0,78 |
| Фактическое состояние и выявленные дефекты |  | 1 Водопровод находится участками (0,2км.) в аварийном состоянии, периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы. Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии. |
| Заключение: |  |  |
| О техническом состоянии объекта |  | Эксплуатация возможна |
| Предлагаемые рекомендации. |  |  |
| Способы приведения объекта в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации |  | Привлечение инвестиций, для проведение капитального ремонта водопроводной сети. |
| Энергетическая эффективность |  | Замена изношенных водопроводных сетей и запорной арматуры. |

|  | Скважина №54204792 (Б.Горки) | Водонапорная башня (Б. Горки) |
| --- | --- | --- |
| Год постройки | 1965 | 1976 |
| Марка, оборудования | ЭЦВ 6-6,5-60 Глубина скважины-70м. | Ёмкость башни V- 12м3. |
| Оценка степени физического износа оборудования объектов систем холодного водоснабжения. | Оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки, чаще чем, в межремонтные интервалы | оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна. |
| Оценка состояния оборудования объектов систем холодного водоснабжения. | Оборудование объектов отнесено к группе "в" в интервале от "41%" до "60%" - оборудование требующее капитальный ремонт. | Оборудование объектов отнесено к группе "г" в интервале от "61%" до "80%" - оборудование находится в аварийном состоянии, оборудование опасно в эксплуатации, подвергающее опасности жизнь и здоровье обслуживающего персонала, находящегося в непосредственной близости, Оборудование не может эксплуатироваться без постоянного надзора |
| Качество воды. | НЕ соответствие воды по химическим показателям и нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 (Питьевая вода) по содержанию железа и мутности. |  |
| Заключение: |  |  |
| о техническом состоянии объекта | Эксплуатация не возможна. | Эксплуатация опасна. |
| Предлагаемые рекомендации. |  |  |
| По плановым значениям показателей надежности и качества | .Башня: Ёмкость V -12м3 находится в аварийном состоянии. Требуется замена. Скважина: Осуществление постоянного контроля за работой скважины и оборудования, дебета скважины и качества воды откачиваемой из нее, динамического уровня при работе водоподъемного оборудования. Ежегодно производить отбор проб воды на химический и бактериологический анализ по СанПиН 2.1.4.1074-01. Необходимо установить фильтры для очистки воды и произвести капитальный ремонт. |  |
| энергетическая эффективность | Главный показатель энергетической эффективности водоснабжения - это относительный удельный расход потребляемой электроэнергии на скважине на 1 м3 воды. 0,58 |  |

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ по Образцовскому С/П

|  | Канализационная сеть д. Образцово |  |
| --- | --- | --- |
|  | Канализационная сеть д. Образцово (МКД). | Канализационная сеть д. Образцово (част. сект.). |
| Год постройки | 1979 | 1979 |
| протяженность сетей (км) | 0,489 км. | 4,987км |
| материал и диаметр трубопроводов | Керамика Д-200мм, Д-300мм | Керамика Д-350мм Д-200мм |
| Оценка степени физического износа оборудования объектов канализационных систем. | Оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки (чаще, чем в межремонтные интервалы). |  |
| Оценка состояния оборудования объектов канализационных систем. | Оборудование объектов отнесено к группе "в" в интервале от "41%" до "60%" - оборудование имеющее сбои в работе чаще, чем положено проведением ППР (при этом оборудование не вызывает аварийных ситуаций). |  |
| Оценка технического состояния водопроводных сетей, характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей и оформляется по формуле: Kс=Scэкспл- Scветх/ Scэкспл | Kс =0,87 | Kс =0,71 |
| Фактическое состояние и выявленные дефекты | Канализационные сети находятся участками (0,05км.) в аварийном состоянии, периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы. Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии. | Канализационные сети находятся участками (0,1км.) в аварийном состоянии, периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы. Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии. |
| Заключение: |  |  |
| О техническом состоянии объекта | Эксплуатация возможна | Эксплуатация возможна |
| Энергетическая эффективность | Определение необходимости ремонта |  |

|  | Канализационная сеть с. Звягинки |
| --- | --- |
| Год постройки | 1985 |
| протяженность сетей (км) | 1,6 км |
| материал и диаметр трубопроводов | Чугун Д-150мм, Керамика Д-200мм, Д-300мм |
| Оценка степени физического износа оборудования объектов канализационных систем. | Оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки (чаще, чем в межремонтные интервалы). |
| Оценка состояния оборудования объектов канализационных систем. | Оборудование объектов отнесено к группе "в" в интервале от "41%" до "60%" - оборудование имеющее сбои в работе чаще, чем положено проведением ППР (при этом оборудование не вызывает аварийных ситуаций). |
| Оценка технического состояния водопроводных сетей, характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей и оформляется по формуле: Kс=Scэкспл- Scветх/ Scэкспл | Kс =0,83 |
| Фактическое состояние и выявленные дефекты | Канализационные сети находятся участками (0,1км.) в аварийном состоянии, периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы. Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии. |
| Заключение: |  |
| О техническом состоянии объекта | Эксплуатация возможна, но участками необходима замена сетей |
| Предлагаемые рекомендации. |  |
| По плановым значениям показателей надежности и качества | Предотвращение возникновения неисправностей и аварийных ситуаций, а в случае их возникновения принятие мер к устранению и ликвидации аварий |
| Энергетическая эффективность | Определение необходимости ремонта |

|  | Водопроводные сети к жилым домам п. Зареченский |
| --- | --- |
| Год постройки | 1976 |
| Протяженность сетей (км) | 0,7 км. |
| Материал и диаметр трубопроводов | Смешанные. |
| Параметры давления ХВС | 1,5-1,8 кгс/см. кв. |
| Оценка степени физического износа оборудования объектов систем холодного водоснабжения. | Оборудование в работе, находится в аварийном состоянии, часто возникают технические неполадки (чаще, чем в межремонтные интервалы). |
| Водопроводные сети к жилым домам п. Зареченский. Год постройки; 1976. Протяженность сетей (км); 0,7км.. Материал и диаметр трубопроводов; Смешанные.. Параметры давления ХВС; 1,5-1,8 кгс/см.кв.. Оценка степени физического износа оборудования объектов систем холодного водоснабжения.; Оборудование в работе, находится в аварийном состоянии, часто возникают технические неполадки (чаще, чем в межремонтные интервалы).. Оценка состояния оборудования объектов систем холодного водоснабжения.; для группы «г» в интервале от 61 до 80 % - оборудование находится в аварийном состоянии, оборудование опасно в эксплуатации - нарушением работы сетей или подвергающее опасности жизнь и здоровье обслуживающего персонала, находящегося в непосредственной близости. Оборудование не может эксплуатироваться без постоянного надзора.. Оценка технического состояния водопроводных сетей, характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей и оформляется по формуле: Kс=Scэкспл- Scветх/ Scэкспл; Kс =0,62. Фактическое состояние и выявленные дефекты; Водопровод находится участками (0,4 км.) в аварийном состоянии, периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы. Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии.. Заключение:. О техническом состоянии объекта; Эксплуатация возможна. Предлагаемые рекомендации.. Способы приведения объекта в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации; Привлечение инвестиций, для проведение капитального ремонта водопроводной сети.. Энергетическая эффективность; Замена изношенных водопроводных сетей и запорной арматуры.. | для группы «г» в интервале от 61 до 80 % - оборудование находится в аварийном состоянии, оборудование опасно в эксплуатации - нарушением работы сетей или подвергающее опасности жизнь и здоровье обслуживающего персонала, находящегося в непосредственной близости. Оборудование не может эксплуатироваться без постоянного надзора. |
| Оценка технического состояния водопроводных сетей, характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей и оформляется по формуле: Kс=Scэкспл- Scветх/ Scэкспл | Kс =0,62 |
| Фактическое состояние и выявленные дефекты | Водопровод находится участками (0,4 км.) в аварийном состоянии, периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы. Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии. |
| Заключение: |  |
| О техническом состоянии объекта | Эксплуатация возможна |
| Предлагаемые рекомендации. |  |
| Способы приведения объекта в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации | Привлечение инвестиций, для проведение капитального ремонта водопроводной сети. |
| Энергетическая эффективность | Замена изношенных водопроводных сетей и запорной арматуры. |

КНС п. Зареченский, представляет собой заглубленное железобетонное сооружение прямоугольной в плане формы S = 119,1 м2. Глубина подземной части – 6 м. Высота надземной части – 4,4 м. Сооружение разделено железобетонной перегородкой на 2 части. В одной части расположен приемный резервуар, грабельная, а в другой – машинное отделение и служебное помещение для персонала.

Сточные воды от объектов жилья и организаций п. Зареченский собираются и подаются системой самотечных канализационных трубопроводов в коллектор диаметром 300 мм, по которому стоки подаются в приемный резервуар канализационной насосной станции.

Сточные воды, проходя через решетки в грабельной, которые задерживают крупный мусор, поступают в приемный резервуар, расположенный в здании КНС. Из приемного резервуара сточные воды с помощью центробежных насосов  подаются в напорный коллектор г. Орла. Насосные агрегаты оснащены системой подающих и напорных трубопроводов, на которых установлена запорная арматура и обратные клапаны. Регулировка подачи воды производится запорной арматурой вручную персоналом КНС.

В работе задействован один из двух насосов. Насосы работают не постоянно. По мере наполнения сточными водами приемной камеры производится их откачка, при этом включается в работу один из насосов 

Режим работы КНС – круглосуточный.

Техническая характеристика насосного оборудования и оценка износа.

| Марка насоса | Производительность м³/ч | Напор, м | Год ввода в эксплуатацию | Мощность эл/двигателя, кВт. | Скорость эл.двигателя, об/мин. | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СМ 100-65-200/4 | 50 | 12,5 | 2017 | 5,5 кВт | 1500 | 10 |
| СМ 80-50-200б-2 | 50 | 12,5 | 2008 | 11,0 кВт | 2900 | 100 |

3.2 	Производственная программа по водоснабжению и водоотведению Лошаковского и Образцовского сельских поселений

В 2018 г. фактический объем воды, поднятой насосными станциями 1-го подъема по Лошаковскому сельскому поселению, составил 439,5 тыс. м³ воды.

Фактический объем утечек и неучтенных расходов воды в 2018 г. составил: 134,0 тыс. м³, что составляет: 30,5 % от объема воды, поданной в сеть.

В 2018 г. объем реализованной воды потребителям муниципального образования Лошаковского сельского поселения утвержден в размере 305,5 тыс. м³, что на 105,3 % выше утвержденного уровня.

В утвержденной структуре водоснабжения муниципального образования Лошаковского седьского поселения, на 2018 г. наибольший удельный вес составляет реализация воды населению (60,7 %). Реализация воды бюджетным организациям в утвержденной структуре составляет 16,7 %, прочим потребителям – 22,6 %. На 2019 г. существенных изменений в структуре баланса не запланировано.

На 2019 г. объем реализации воды потребителям муниципального образования Лошаковского сельского поселения запланирован в размере 300,0 тыс. м³. Ожидаемый объем реализованной воды за 2019 г. составит: 300,0 тыс. м³, что не превышает утвержденного уровня.

В 2018 г. фактический объем воды, поднятой насосными станциями 1-го подъема Образцовского сельского поселения, составил: 202,8 тыс. м³ воды. Объём покупки услуги водоснабжения п.Зареченский в 2018 г. составил: 94,1 м3, сброшенных стоков – 57,0 тыс. м3.

Фактический объем утечек и неучтенных расходов воды в 2018 г. составил: 48,7 тыс. м³, что составляет 24,0 % от объема воды, поданной в сеть.

В 2018 г. фактический объем отпущенной всем потребителям за 2018 г. составил: 248,2 тыс. м³, что на 107,9 % выше утвержденного уровня.

В утвержденной структуре водоснабжения муниципального образования Образцовского сельского поселения, на 2018 г. наибольший удельный вес составляет: реализация воды населению (86,7 %). Реализация воды бюджетным организациям в утвержденной структуре составляет 1,9 %, прочим потребителям – 11,4 %. На 2018 г. существенных изменений в структуре баланса не запланировано.

На 2019 г. объем реализации воды потребителям муниципального образования Образцовского сельского поселения, запланирован в размере 243,6 тыс. м³. Ожидаемый объем реализованной воды за 2019 г., составит утвержденный объём.

Производственная программа Лошаковского и Образцовского сельских поселений на период до 2024 г. представлена в таблицах 1-7.

Таблица 1

Производственная программа по водоснабжению муниципального образования Лошаковского сельского поселения на период реализации инвестиционной программы МУП «Ресурс» по развитию системы водоснабжения на 2020 – 2024 гг.

(п. Шиловский, п. Биофабрика, д. Некрасовка, д. Никуличи, д. Киреевка)

| № п/п | Наименование источника | Ед. изм. | Период реализации инвестиционной программы |  |  |  |  | 2024 г. (послед. год) / 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Водоподготовка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс.м³ | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,,0 | 100,0 |
| 1.1.1 | из поверхностных источников | тыс.м³ | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | из подземных источников | тыс.м³ | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 100,0 |
| 1.3 | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс.м³ | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 100,0 |
| 2 | Транспортировка питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объем воды, поступившей в сеть: | тыс.м³ | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 100,0 |
| 2.1.1 | из собственных источников | тыс.м³ | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 100,0 |
| 2.1.2 | от других операторов | тыс.м³ | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери воды | тыс.м³ | 40,0 | 39,0 | 38,0 | 37,0 | 36,0 | 90,0 |
| 2.3 | Потребление на собственные нужды | тыс.м³ | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 140,0 |
| 3 | Отпуск питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс.м³ | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
| 3.1.1 | по приборам учета | тыс.м³ | 204,0 | 205,0 | 206,0 | 207,0 | 208,0 | 102,0 |
| 3.1.2 | по нормативам | тыс.м³ | 96,0 | 95,0 | 94,0 | 93,0 | 92,0 | 95,8 |
| 3.2 | По абонентам | тыс.м³ | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
| 3.2.1 | населению | тыс.м³ | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 100,0 |
| 3.2.2 | Бюджетным и прочим потребителям | тыс.м³ | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 100,0 |

Таблица 2

Производственная программа по водоотведению муниципального образования Лошаковского сельского поселения на период реализации инвестиционной программы МУП «Ресурс» по развитию системы водоотведения на 2020 – 2024 гг. (п. Шиловский,                       п. Биофабрика)

| № п/п | Наименование источника | Ед. изм. | Период реализации инвестиционной программы |  |  |  |  | 2024 г. (послед. год) / 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем сточных вод, поступивших в сеть: | тыс.м³ | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 100,0 |
| 1.2 | По абонентам | тыс.м³ | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 100,0 |
| 1.2.1 | населению | тыс.м³ | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 100,0 |
| 1.2.2 | Бюджетным и прочим потребителям | тыс.м³ | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 100,0 |
| 1.3 | Передано сточных вод в городской коллектор | тыс.м³ | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 100,0 |

Таблица 3

Производственная программа по водоотведению муниципального образования Лошаковского сельского поселения на период реализации инвестиционной программы МУП «Ресурс» по развитию системы водоотведения на 2020 – 2024 гг. (д. Некрасовка)

| № п/п | Наименование источника | Ед. изм. | Период реализации инвестиционной программы |  |  |  |  | 2024 г. (послед. год)/ 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем сточных вод, поступивших в сеть: | тыс.м³ | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 100,0 |
| 1.2 | По абонентам | тыс.м³ | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 100,0 |
| 1.2.1 | населению | тыс.м³ | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 100,0 |
| 1.2.2 | Бюджетным и прочим потребителям | тыс.м³ | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 100,0 |
| 1.3 | Передано сточных вод в городской коллектор | тыс.м³ | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 100,0 |

Таблица 4

Производственная программа по водоснабжению муниципального образования Образцовского сельского поселения на период реализации инвестиционной программы МУП «Ресурс» по развитию системы водоснабжения на 2020 – 2024 гг.

(с. Звягинки, п. Садовый, д. Образцово, д. Извеково, д. Булгаковы Горки, п. Надежда, д. Чаплыгино, д. Маслов, с. Солнцево, п. Русский)

| № п/п | Наименование источника | Ед. изм. | Период реализации инвестиционной программы |  |  |  |  | 2024 г. (послед. год) / 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Водоподготовка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс.м³ | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 100,0 |
| 1.1.1 | из поверхностных источников | тыс.м³ | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | из подземных источников | тыс.м³ | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 100,0 |
| 1.2 | Объем воды, прошедшей водоподготовку | тыс.м³ | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс.м³ | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 100,0 |
| 2 | Транспортировка питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объем воды, поступившей в сеть: | тыс.м³ | 165,0 | 164,0 | 163,0 | 162,0 | 161,0 | 97,6 |
| 2.1.1 | из собственных источников | тыс.м³ | 165,0 | 164,0 | 163,0 | 162,0 | 161,0 | 97,6 |
| 2.1.2 | от других операторов | тыс.м³ | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери воды | тыс.м³ | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 12,0 | 11,0 | 73,3 |
| 2.3 | Потребление на собственные нужды | тыс.м³ | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 140,0 |
| 3 | Отпуск питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс.м³ | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| 3.1.1 | по приборам учета | тыс.м³ | 95,0 | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 104,2 |
| 3.1.2 | по нормативам | тыс.м³ | 55,0 | 54,0 | 53,0 | 52,0 | 51,0 | 92,7 |
| 3.2 | По абонентам | тыс.м³ | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| 3.2.1 | населению | тыс.м³ | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 100,0 |
| 3.2.2. | Бюджетным потребителям | тыс.м³ | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 |

Таблица 5

Производственная программа по водоснабжению муниципального образования Образцовского сельского поселения на период реализации инвестиционной программы МУП «Ресурс» по развитию системы водоснабжения на 2020 – 2024 гг. (п. Зареченский)

| № п/п | Наименование источника | Ед. изм. | Период реализации инвестиционной программы |  |  |  |  | 2024 г. (послед. год)/ 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Транспортировка питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем воды, поступившей в сеть: | тыс.м³ | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 100,0 |
| 1.1.1 | из собственных источников | тыс.м³ | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | от других операторов | тыс.м³ | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 100,0 |
| 1.2 | Потери воды | тыс.м³ | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Потребление на собственные нужды | тыс.м³ | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Отпуск питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс.м³ | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 100,0 |
| 2.1.1 | по приборам учета | тыс.м³ | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 106,3 |
| 2.1.2 | по нормативам | тыс.м³ | 30,6 | 29,6 | 28,6 | 27,6 | 26,6 | 86,9 |
| 2.2 | По абонентам | тыс.м³ | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 100,0 |
| 2.2.1 | населению | тыс.м³ | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 |
| 2.2.2 | Бюджетным и прочим потребителям | тыс.м³ | 3,6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100,0 |

Таблица 6

Производственная программа по водоотведению муниципального образования Образцовского сельского поселения на период реализации инвестиционной программы МУП «Ресурс» по развитию системы водоотведения на 2020 – 2024 гг. (с. Звягинки,                             д. Образцово, п. Садовый)

| № п/п | Наименование источника | Ед. изм. | Период реализации инвестиционной программы |  |  |  |  | 2024 г. (послед. год) / 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем сточных вод, поступивших в сеть: | тыс.м³ | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 100,0 |
| 1.2 | По абонентам | тыс.м³ | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 100,0 |
| 1.2.1 | населению | тыс.м³ | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 100,0 |
| 1.2.2 | Бюджетным и прочим потребителям | тыс.м³ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| 1.3 | Передано сточных вод в городской коллектор | тыс.м³ | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 100,0 |

Таблица  7

Производственная программа по водоотведению муниципального образования Образцовского сельского поселения на период реализации инвестиционной программы МУП «Ресурс» по развитию системы водоотведения на 2020 – 2024 гг. (п. Зареченский)

| № п/п | Наименование источника | Ед. изм. | Период реализации инвестиционной программы |  |  |  |  | 2024 г. (послед. год) / 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 |
| 1 | Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем сточных вод, поступивших в сеть: | тыс.м³ | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 100,0 |
| 1.2 | По абонентам | тыс.м³ | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 100,0 |
| 1.2.1 | населению | тыс.м³ | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 100,0 |
| 1.2.2 | Бюджетным и прочим потребителям | тыс.м³ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100,0 |
| 1.3 | Передано сточных вод в городской коллектор | тыс.м³ | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 100,0 |

..

4. Цели и задачи реализации инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения Лошаковского и Образцовского сельских поселений

Инвестиционная программа разрабатывается на период с 2020 г. по 2024 г. Инвестиционная программа разрабатывается на срок 5 лет.

Цели инвестиционной программы:

- Повышение качества и надежности предоставления услуг водоснабжения и водоотведения.

- Повышение качества обслуживания абонентов и качества очистки воды.

- Повышение доступности услуг водоснабжения и водоотведения для населения.

- Снижение удельных расходов энергетических ресурсов.

- Оптимизация численности обслуживающего персонала.

- Предотвращение аварийных ситуаций на сетях.

Задачи инвестиционной программы:

- Разработка и обоснование мероприятий по реконструкции, модернизации и развитию системы водоснабжения и водоотведения Образцовского и Лошаковского  сельских поселений.

- Определение необходимой финансовой потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы.

- Предварительный расчет тарифа на водоснабжение и водоотведение.

5. Перечень мероприятий инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения Лошаковского  и Образцовского сельских поселений Орловского района Орловской области

5.1. Перечень мероприятий инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения Лошаковского  сельского поселения Орловского района Орловской области

В соответствии с требованиями п. 10(1) Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 	осуществляющих 	деятельность 	в 	сфере 	водоснабжения 	и водоотведения» 	в 	рамках 	инвестиционной 	программы 	предусматривается реализация следующих мероприятий:

1.Модернизация и (или) реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с целью снижения уровня износа существующих объектов.

1.1. Водоснабжение

1.1.1. Реконструкция  существующих сетей водоснабжения. Мероприятия:

- Реконструкция сетей водоснабжения в д. Киреевка на участке                       ул. Кибички;

- Реконструкция сетей водоснабжения в п. Биофабрика на участке                 ул. Киреевского;

. Реконструкция сетей водоснабжения в п. Шиловский на участке                           ул. Медицинская;

. Реконструкция сетей водоснабжения в д.Никуличи на участке                                    ул. Раздольная.

Характеристика участков сетей холодного водоснабжения:

- ул. Кибички, д. Киреевка : протяженность 0,2 км; пропускная способность 8,45 м/с; диаметр 63 мм

- ул. Киреевского, п. Биофабрика : протяженность 0,1 км; пропускная способность 8,45 м/с; диаметр 63 мм

- ул. Медицинская, п. Шиловский : протяженность 0,1 км; пропускная способность 8,45 м/с; диаметр 63 мм

- ул. Раздольная, д. Никуличи: протяженность 0,1 км; пропускная способность 22,63 м/с; диаметр 110 мм

Реализации мероприятий – 2020 г., 2021 г.,2023 г.

1.1.2. Модернизация  	существующих 	объектов  водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) Лошаковского сельского поселения. Мероприятия:

Установка электронного преобразователя частоты, замена водоподъёмных труб, насосов, кабелей, счётчиков воды, запорной арматуры: Объекты :

- Водонапорная башня п. Биофабрика (скважина №6);

- Водонапорная башня д. Никуличи, ул. Раздольная;

- Водонапорная башня д. Никуличи, ул. Наугорская;

- Водонапорная башня д. Киреевка;

- Водонапорная башня д. Некрасовка, ул. Садовая.

Реализации мероприятий – 2021 г. - 2024 г.

1.2. Водоотведение

1.2.1.  Реконструкция 	существующих 	сетей водоотведения Лошаковского  сельского  поселения.

Мероприятия:

- Реконструкция сетей водоотведения в п.Шиловский на участке               ул. Медицинская;

- Реконструкция сетей водоотведения в п.Биофабрика на участке       ул. Киреевского;

. Реконструкция сетей водоотведения в д. Некрасовка на участке                              ул. Интернатная;

Характеристика участков сетей водоотведения:

- ул. Медицинская, п. Шиловский : протяженность 0,3 км; пропускная способность 56,57 м/с; диаметр 200 мм

- ул. Киреевского, п. Биофабрика : протяженность 0,1 км; пропускная способность 31,82 м/с; диаметр 150 мм

- ул. Интернатная, д. Некрасовка : протяженность 0,08 км; пропускная способность 14,14 м/с; диаметр 110 мм

Реализации мероприятий – 2020 г., 2022 г.,2024 г.

2.  Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями.

2.1.1. Реконструкция водонапорной башни в пос. Шиловский                             ул. Новая Лошаковского сельского поселения

Реконструкция водонапорной башни в п. Шиловский, ул. Новая

Реализации мероприятия – 2020 г.

2.1.2. Ремонт, прочистка и промывка резервуаров холодной воды                             ( 2 шт. по 500 куб.м.=1000 куб.м. )

Резервуары холодной воды п. Биофабрика, ул. Киреевского.

Реализации мероприятий – 2022 г.

5.2. Перечень мероприятий инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения по Образцовскому сельскому поселению

1. Модернизация и (или) реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения  и (или) водоотведения с целью снижения уровня износа существующих объектов.

1.1. Водоснабжение

1.1.1. Реконструкция 	существующих 	сетей водоснабжения. Мероприятия:

- Реконструкция сетей водоснабжения в д. Образцово на участке ул. Центральная Образцовского сельского поселения;

- Реконструкция сетей водоснабжения в п. Зареченский на участке ул. Центральная  Образцовского сельского поселения.

.        Реконструкция сетей водоснабжения в с. Звягинки на участке ул. Молодежная Образцовского сельского поселения.

Характеристика участков сетей:

- ул. Центральная д. Образцово : o протяженность 0,4 км;  пропускная способность 22,63 м/с;  диаметр 110 мм

с. Звягинки на участке ул. Молодёжная : o протяженность 0,2 км;  пропускная способность 14,48 м/с;  диаметр 89 м.

Начало реализации мероприятий – 2021-2022 гг.

ул. Центральная п. Зареченский:  протяженность 0,3 км;   пропускная способность 22,63 м/с;  диаметр 110 мм, протяженность 0,2 км;   пропускная способность 27,63 м/с;  диаметр 150 мм,

Начало реализации мероприятий – 2023-2024 гг.

1.2. Водоотведение

1.2.1. Реконструкция существующих сетей водоотведения. Мероприятия:

- Реконструкция сетей водоотведения в д. Образцово на участке от ул. Садовая до детского сада по ул. Пионерской Образцовского сельского поселения;

- Реконструкция сетей водоотведения в с. Звягинки на участке по ул. Молодежная Образцовского сельского поселения.

1.2.2. Реконструкция существующих объектов водоотведения (за исключением сетей водоотведения)

- Реконструкция  КНС  п. Зареченский Образцовского сельского поселения

Характеристика участков сетей:

- д. Образцово от ул. Садовая до детского сада по                                            ул. Пионерской :  протяженность 0,15 км;  пропускная способность 69,29 м/с;  диаметр 200 мм

Начало реализации мероприятий – 2021 г.

- с. Звягинки на участке ул. Молодежная, протяженность 0,1 км;  пропускная способность 22,63 м/с;  диаметр 200 мм

Начало реализации мероприятий –  2022 г.

.     Реконструкция  КНС  п. Зареченский

Начало реализации мероприятий –  2024 г.

2. Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями. Мероприятия:

2.1.1. Реконструкция водонапорной башни в д. Булгаковы Горки Образцовского сельского поселения

Объекты централизованных систем водоснабжения:

.     Водонапорная башня д. Булгаковы Горки

Характеристика объектов до и после проведения мероприятия:

.    Объем резервуара до проведения мероприятий 12 м3, после проведения мероприятий 18 м3

Начало реализации мероприятий – 2021 г.

6. 	График реализации мероприятий инвестиционной программы

График реализации мероприятий инвестиционной программы разработан на основании сформированного перечня работ с учетом сложившихся на территории муниципальных образований Лошаковского  и Образцовского сельских поселений проблем системы водоснабжения и водоотведения, приоритетности их устранения.

Графики реализации мероприятий инвестиционной программы МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области по развитию системы водоснабжения на 2020 – 2024 гг. представлен в таблице 8.

Таблица 8

График реализации мероприятий инвестиционной программы МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области по развитию системы водоснабжения и водоотведения  Лошаковского сельского поселения на 2020 – 2024 гг.

| № п/п | Мероприятие | Цель | Проблема | Время выполнения | Стоимость мероприятий,тыс.руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация и (или) реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с целью снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Реконструкция сетей водоснабжения в д.Киреевка на участке ул.Кибички Лошаковского сельского поселения протяженностью 0,2 км, пропускной способностью 8,45 м/с, диаметром 63 мм | Обеспечение развития системы водоснабжения в соответствии с потребностями объектов жилищного строительства, повышение качества оказываемых услуг по водоснабжению | Недостаточная пропускная способность транспортной системы водоснабжения из-за высокой степени физического износа распределительной сети | 2023 г. | 330,0 | тариф население-330.0 |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в п.Биофабрика на участке ул.Киреевского Лошаковского сельского поселения протяженностью 0,1 км, пропускной способностью 8,45 м/с, диаметром 63 мм |  |  | 2023 г. | 190,0 | тариф население-190,0 |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в п.Шиловский на участке ул. Медицинская Лошаковского сельского поселения протяженностью 0,1 км, пропускной способностью 8,45 м/с, диаметром 63 мм |  |  | 2020 г. | 190,0 | тариф население-190,0 |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в д.Никуличи на участке ул. Раздольная Лошаковского сельского поселения протяженностью 0,1 км, пропускной способностью 22,63 м/с, диаметром 110 мм |  |  | 2021 г. | 190,0 | тариф население-190,0 |
| 1.1.2. | Модернизация существующих объектов водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения). Установка электронного преобразователя частоты, замена водоподъёмных труб, насосов, кабелей, счётчиков воды, запорной арматуры: | Повышение показателей качества питьевой воды; улучшить безопасность работы; рациональное использование энергоресурсов | Большой расход электроэнергии; несоответствие качества питьевой воды | 2023 г. | 250,0 | тариф население-1250,0 |
|  | д.Никуличи, ул.Раздольная; |  |  |  |  |  |
|  | д.Никуличи, ул.Наугорская; |  |  | 2023 г. | 250,0 |  |
|  | д.Киреевка, |  |  | 2021 г. | 250,0 |  |
|  | д.Некрасовка,ул.Садовая; |  |  | 2022 г. | 250,0 |  |
|  | п.Биофабрика (скв. №6) |  |  | 2024 г. | 250,0 |  |
| 1.2. | Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Реконструкция сетей водоотведения в п.Биофабрика на участке по ул.Киреевского Лошаковского сельского поселения протяженностью 0,1 км пропускной способностью 31,82 м/с диаметром 150 мм | Обеспечение развития системы водоотведения в соответствии с потребностями объектов жилищного строительства, повышение пропускной способности системы водоотведения | Недостаточная пропускная способность транспортной системы водоотведения из-за высокой степени физического износа сети. Большое количество аварийных ситуаций; недостаточная пропускная способность. | 2024 г. | 320,0 | тариф население-320,0 |
|  | Реконструкция сетей водоотведения в п.Шиловский на участке по ул.Медицинская Лошаковского сельского поселения (от иловых карт до КНС) протяженностью 0,1 км пропускной способностью 56,57 м/с диаметром 200 мм |  |  | 2020 г. | 284,2 | тариф население-750,0, бюджет- 102,6 |
|  | Реконструкция сетей водоотведения в п.Шиловский на участке по ул.Медицинская Лошаковского сельского поселения (от отделения №7 до отделения №5) протяженностью 0,1 км пропускной способностью 56,57 м/с диаметром 200 мм |  |  | 2024 г. | 284,2 |  |
|  | Реконструкция сетей водоотведения в п.Шиловский на участке по ул.Медицинская Лошаковского сельского поселения (от приёмного покоя до иловых карт) протяженностью 0,1 км пропускной способностью 56,57 м/с диаметром 200 мм |  |  | 2022 г. | 284,2 |  |
|  | Реконструкция сетей водоотведения в д.Некрасовка на участке по ул.Интернатная Лошаковского сельского поселения протяженностью 0,08 км пропускной способностью 14,14 м/с диаметром 110 мм |  |  | 2024 г. | 106,1 | тариф население-80,0, бюджет-26,1 |
| 2. | Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Реконструкция водонапорной башни в п. Шиловский, ул. Новая Лошаковского с/п | Повышение показателей качества питьевой воды; улучшить безопасность работы; рациональное использование энергоресурсов | Несоответствие качества питьевой воды | 2020 г. | 501,3 | тариф население-380,0 бюджет-121,3 |
| 2.1.2 | Ремонт, прочистка и промывка резервуаров холодной воды (2 шт.-500 куб.м) п. Биофабрика Лошаковского с/п |  |  | 2022 г. | 570,0 | тариф население-570,0 |
|  | Итого работ по инвестиционной программе 2020-2024 гг. |  |  |  | 4500,0 |  |

Таблица 9

График

реализации мероприятий инвестиционной программы МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области                                                                                по развитию системы водоснабжения и водоотведения Образцовского сельского поселения на 2020 – 2024 гг.

| № п/п | Мероприятия | Цель | Проблема | Время выполнения | Стоимость мероприятий,тыс.руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация и (или) реконструкция существующих объектов цетрализованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с целью снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Реконструкция сетей водоснабжения в д.Образцово на участке ул.Центральная Образцовского сельского поселения протяженностью 0,4 км, пропускной способностью 22,63 м/с, диаметром 110 мм | Обеспечение развития системы водоснабжения в соответствии с потребностями объектов жилищного строительства, повышение качества оказываемых услуг по водоснабжению | Недостаточная пропускная способность транспортной системы водоснабжения из-за высокой степени физического износа распределительной сети | 2022 г. | 680,0 | тариф население-600,0 бюджет- 80,0 |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в с.Звягинки на участке ул.Молодёжная Образцовского сельского поселения протяженностью 0,2 км, пропускной способностью 14,48 м/с, диаметром 89 мм |  |  | 2021 г. | 333,5 | тариф население-310,0 бюджет- 23,5 |

|  | Реконструкция сетей водоснабжения в п. Зареченский на участке ул. Центральная Образцовского сельского поселения протяженностью 0,25 км, пропускной способностью 22,63 м/с, диаметром 110 мм | Обеспечение развития системы водоснабжения в соответствии с потребностями объектов жилищного строительства, повышение качества оказываемых услуг по водоснабжению | Недостаточная пропускная способность транспортной системы водоснабжения из-за высокой степени физического износа распределительной сети | 2023 г. | 450,0 | Тариф население -450,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в п.Зареченский на участке ул.Центральная Образцовского сельского поселения протяженностью 0,2 км, пропускной способностью 27,28 м/с, диаметром 150 мм |  |  | 2023 г | 400,0 | Тариф население -400,0 |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в п. Зареченский на участке ул.Центральная Образцовского сельского поселения протяженностью 0,05 км, пропускной способностью 22,63 м/с, диаметром 110 мм |  |  | 2024 г. | 116,0 | Тариф население -116,0 |
| 1.2. | Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Реконструкция сетей водоотведения в д. Образцово на участке по ул. Садовая до детского сада по ул. Пионерская Образцовского сельского поселения протяженностью 0,15 км пропускной способностью 69,29 м/с диаметром 200 мм | Обеспечение развития системы водоотведения в соответствии с потребностями объектов жилищного строительства, повышение пропускной способности системы водоотведения | Недостаточная пропускная способность транспортной системы водоотведения из-за высокой степени физического износа сети | 2021 г. | 365,0 | тариф население-300,0 бюджет- 65,0 |
|  | Реконструкция сетей водоотведения в с.Звягинки на участке по ул.Молодёжная Образцовского сельского поселения протяженностью 0,1 км пропускной способностью 22,63 м/с диаметром 200 мм |  |  | 2022 г. | 242,3 | тариф население-200,0 бюджет- 42,3 |
|  | Реконструкция существующих объектов водоотведения (за исключением сетей водоотведения). Реконструкция КНС п. Зареченский | Повышение надежности КНС; увеличение пропускной способности; снижение затрат на эксплуатацию оборудования | Большое количество аварийных ситуаций; недостаточная пропускная способность | 2024 г. | 738,0 | тариф население-738,0 |
| 2. | Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Реконструкция башни д. Булгаковы Горки Образцовского сельского поселения объём резервуара до проведения мероприятия 14 м3,после проведения мероприятия 18 м3 | Повышение качества оказываемых услуг населению | Высокая степень физического износа башни | 2021 г. | 619,2 | тариф население-580,0, бюджет - 39,2 |
|  | Итого работ по инвестиционной программе 2020-2024 гг. |  |  |  | 3944,0 |  |

7. 	Финансовый план реализации инвестиционной программы                              МУП «Ресурс»  Орловского района Орловской области

Финансовый 	план 	инвестиционной 	программы МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области составлен в соответствии с разработанным графиком реализации мероприятий инвестиционной программы.

В соответствии с требованиями действующего законодательства в стоимость затрат на реализацию инвестиционной программы включены следующие расходы:

- приобретение материалов и оборудования;

- осуществление СМР, пусконаладочных работ;

- осуществление работ по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы, определены в двух вариантах:

- в прогнозных ценах соответствующего года (без НДС) 8529,8 тыс. руб. (таблица 10 ).

Финансовые потребности в ценах текущего года (2019 г.) определены в соответствии с требованиями п. 11 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утв. Министерством строительства и ЖКХ РФ.

Финансовые потребности в прогнозных ценах соответствующего года определены с учетом прогнозных индексов цен на регулируемый период, утв. Минэкономразвития России, и базового варианта прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

Таблица 10

Объемы финансовых потребностей (финансовый план), необходимых для реализации инвестиционной программы                             МУП «Ресурс»  Орловского района Орловской области по развитию системы водоснабжения и водоотведения по Лошаковскому и Образцовскому сельским  поселениям  на 2020 – 2024 гг., в прогнозных ценах соответствующего года

| № п/п | Наименование мероприятий | Объём финансовых потребностей, тыс. руб. | Финансирование по годам реализации инвестиционной программы в прогнозных ценах соответствующего года, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Стоимость мероприятий инвестиционной программы в ценах 2020 г. | 7733,0 | 942,3 | 1753,7 | 1716,3 | 1679,0 | 1641,7 |
| 2 | Индексация мероприятий инвестиционной программы | 711,0 | 39,3 | 111,9 | 149,3 | 186,6 | 223,9 |
|  | Стоимость мероприятий инвестиционной программы с учётом индексации | 8444,0 | 981,6 | 1865,6 | 1865,6 | 1865,6 | 1865,6 |
| 3 | УСН | 85,8 | 10,6 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
|  | Общий объём финансовых потребностей с учётом индексации, а также УСН | 8529,8 | 992,2 | 1884,4 | 1884,4 | 1884,4 | 1884,4 |
|  | Итого по инвестиционной программе | 8529,8 | 992,2 | 1884,4 | 1884,4 | 1884,4 | 1884,4 |
|  | Бюджетные средства | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | За счёт тарифной составляющей-всего | 8029,8 | 892,2 | 1784,4 | 1784,4 | 1784,4 | 1784,4 |
|  | За счёт тарифной составляющей – водоснабжение Лошаковского с/п: п. Шиловский, п. Биофабрика, д. Некрасовка, д. Киреевка, д. Никуличи; водоснабжение Образцовского с/п: с. Звягинки, п. Садовый, д. Образцово, д. Извеково, д. Надежда, д. Маслово, д. Чаплыгино, с. Солнцево, п. Русский, д. Булгаковы Горки, п. Саханский, п. Зареченский | 5616,5 | 624,1 | 1248,1 | 1248,1 | 1248,1 | 1248,1 |
|  | За счёт тарифной составляющей – водоотведение Лошаковского с/п: п. Шиловский, п. Биофабрика; водоотведение Образцовского с/п: с. Звягинки, п. Садовый, д. Образцово | 1774,8 | 197,2 | 394,4 | 394,4 | 394,4 | 394,4 |
|  | За счёт тарифной составляющей – водоотведение Лошаковского с/п: д. Некрасовка | 88,2 | 9,8 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
|  | За счёт тарифной составляющей – водоотведение Образцовского с/п: п. Зареченский | 550,3 | 61,1 | 122,3 | 122,3 | 122,3 | 122,3 |

8. Состав и структура источников финансирования

инвестиционной программы

В соответствии с п. 24 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утв. Постановлением Правительства от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «необходимая валовая выручка регулируемых организаций определяется исходя из экономически обоснованных расходов, необходимых  для осуществления регулируемого вида деятельности в течение периода регулирования и обеспечения достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, установленных на соответствующий период регулирования в соответствии с нормативными правовыми актами РФ в сфере водоснабжения и водоотведения». В соответствии с п. 26 «При определении необходимой валовой выручки регулируемых организаций учитываются расходы, необходимые для реализации планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, планов мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями, планов снижения сбросов, а также расходы на реализацию иных мероприятий, предусмотренных инвестиционными и производственными программами, в том числе определенных на основе результатов технических обследований, в размерах, обеспечивающих достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения таких организаций».

При этом в соответствии с п. 46 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утв. Постановлением Правительства от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «учитываемая при определении необходимой валовой выручки нормативная прибыль включает в себя:

а) средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом РФ особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам;

б) расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий».

Размер средств, необходимых для выплаты организацией дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы, рекомендуется включать в финансовые потребности. В данной инвестиционной программе рассчитан налог на прибыль.

Финансовые потребности, необходимые для возмещения инвестиционных затрат на реализацию мероприятий инвестиционной программы МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области по развитию системы водоснабжения и водоотведения на 2020 – 2024 гг. предусмотрено составят: 8529,8 тыс. руб.,

в т. ч. за счет следующих источников (таблица 8,9):

за счет тарифной составляющей – 8029,8 тыс. руб.,

бюджетные средства – 500,0 тыс. руб.,

9. 	Оценка 	эффективности 	мероприятий 	инвестиционной программы

В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» формирование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в отношении регулируемых видов деятельности, а также регулирование цен (тарифов) на товары, услуги таких организаций должно осуществляться с учетом программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности таких организаций.

9.1 	Оценка экономической эффективности

В 	рамках 	реализации 	инвестиционной 	программы МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области по развитию системы водоснабжения и водоотведения Лошаковского сельского поселения на 2020 – 2024 гг. предусмотрена реализация мероприятий, главным образом, направленных на достижение социальных результатов, а также на достижение показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов за счет экономии энергетических ресурсов.

Экспертная оценка экономической эффективности мероприятий инвестиционной программы МУП «Ресурс» по развитию системы водоснабжения и водоотведения Лошаковского сельского поселения на 2020 – 2024 гг., показала, что общий экономический эффект от реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой, за период 2020 – 2024 гг. составит: 173,18 тыс. руб., в т.ч.:

− за счет экономии воды – 134,07 тыс. руб.;

− за счет экономии электрической энергии –39,11 тыс. руб.

Реализация мероприятий инвестиционной программы МУП «Ресурс» по развитию системы водоснабжения и водоотведения Лошаковского сельского поселения на 2020 – 2024 гг. позволит достичь следующих результатов:

− экономия воды – 4,0 тыс. м³;

− экономия электрической энергии – 5,0 тыс. кВт/ч.;

Расчет экономического эффекта от реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой МУП «Ресурс» по развитию системы водоснабжения и водоотведения  Лошаковского сельского поселения на 2020 – 2024 гг., представлен в таблице 11.

Экспертная оценка экономической эффективности мероприятий инвестиционной программы МУП «Ресурс» по развитию системы водоснабжения и водоотведения Образцовского сельского поселения на 2020 – 2024 гг., показала, что общий экономический эффект от реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой, за период 2020 – 2024 гг. составит: 173,18 тыс. руб., в т. ч.:

− за счет экономии воды – 134,07 тыс. руб.;

− за счет экономии электрической энергии – 39,11 тыс. руб.

Реализация мероприятий инвестиционной программы МУП «Ресурс» по развитию системы водоснабжения и водоотведения  Образцовского сельского поселения на 2020 – 2024 гг. позволит достичь следующих результатов:

− экономия воды – 4,0 тыс. м³;

− экономия электрической энергии – 5,0 тыс. кВт/ч.;

Расчет экономического эффекта от реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой МУП «Ресурс» по развитию системы водоснабжения и водоотведения Образцовского сельского поселения  на 2020 – 2024 гг., представлен в таблице 12.

Оценка экономического эффекта от реализации мероприятий инвестиционной программы

МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области по развитию системы водоснабжения и водоотведения по Лошаковскому сельскому поселению на 2020 – 2024 гг.

| № п/п | Наименование |  |  | Ед. изм. | Период реализации инвестиционной программы |  |  |  |  | Итого за период реализации | Значение целевого показателя, нормативное значение, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2022 г. | 2023 г. |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 |
| 1 | Расчет экономии энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расчет экономии воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Утечки и неучтенный расход воды |  |  | тыс.м³ | 40,0 | 39,0 | 38,0 | 37,0 | 36,0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  |  |  | % | 11,4 | 11,1 | 10,9 | 10,6 | 10,3 | 1,1 | 1,1 |
| 1.1.2 | Снижение (-), увеличение (+) объема утечек и неучтенного расхода воды к уровню предыдущего года |  |  | тыс.м³ | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  |  |  | % | 0 | 97,5 | 97,4 | 97,3 | 97,2 | 97,35 | 97,35 |
| 1.1.3 | Экономия воды |  |  | тыс.м³ | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1.1.4 | Средняя за год стоимость воды (без НДС) |  |  | руб./м³ | 29,30 | 31,57 | 32,84 | 34,15 | 35,51 | 33,52 | 33,52 |
| 1.1.5 | Снижение расходов на воду |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 31,57 | 32,84 | 34,15 | 35,51 | 134,07 | 134,07 |
| 1.2. | Расчет экономии электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Расход электроэнергии |  |  | тыс. кВт·ч | 23,4 | 25,3 | 26,3 | 27,3 | 28,4 | 5,0 | 5,0 |
| 1.2.2 | Снижение (-), увеличение (+) объема электроэнергии к уровню предыдущего года |  |  | тыс. кВт·ч | 0,0 | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  |  | % | 107,8 | 108,1 | 103,9 | 103,8 | 104,0 | 105,5 | 105,5 |
| 1.2.3 | Удельный расход электроэнергии |  |  | кВт·ч/ м³ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 1.2.4 | Экономия электроэнергии | тыс. кВт·ч |  |  | 0,0 | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 5,0 | 5,0 |
| 1.2.5 | Средняя за год стоимость электроэнергии (без НДС) | руб./ кВ т· ч |  |  | 7,41 | 7,71 | 8,02 | 8,34 | 8,67 | 7,82 | 7,82 |
| 1.2.6 | Снижение расходов на электроэнергию | тыс. руб. |  |  | 0,0 | 14,08 | 8,02 | 8,34 | 8,67 | 39,11 | 39,11 |
|  | Итого экономия расходов (экономический эффект) (без НДС) |  | тыс. руб. |  | 0,0 | 45,65 | 40,86 | 42,49 | 44,18 | 173,18 | 173,18 |

Таблица  12

Оценка экономического эффекта от реализации мероприятий инвестиционной программы

МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области по развитию системы водоснабжения и водоотведения Образцовского сельского поселения на 2020 – 2024 гг.

| № п/п | Наименование |  |  | Ед. изм. | Период реализации инвестиционной программы |  |  |  |  | Итого за период реализации | Значение целевого показателя, нормативное значение, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 |
| 1 | Расчет экономии энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расчет экономии воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Утечки и неучтенный расход воды |  |  | тыс.м³ | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 12,0 | 11,0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  |  |  | % | 8,6 | 8,0 | 7,4 | 6,9 | 6,3 | 2,3 | 2,3 |
| 1.1.2 | Снижение (-), увеличение (+) объема утечек и неучтенного расхода воды к уровню предыдущего года |  |  | тыс.м³ | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  |  |  | % | 0,0 | 93,3 | 92,9 | 92,3 | 91,6 | 92,5 | 92,5 |
| 1.1.3 | Экономия воды |  |  | тыс.м³ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1.1.4 | Средняя за год стоимость воды (без НДС) |  |  | руб./м³ | 29,30 | 31,57 | 32,84 | 34,15 | 35,51 | 33,52 | 33,52 |
| 1.1.5 | Снижение расходов на воду |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 31,57 | 32,84 | 34,15 | 35,51 | 134,07 | 134,07 |
| 1.2. | Расчет экономии электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Расход электроэнергии |  |  | тыс. кВт·ч | 23,4 | 25,3 | 26,3 | 27,3 | 28,4 | 5,0 | 5,0 |
| 1.2.2 | Снижение (-), увеличение (+) объема электроэнергии к уровню предыдущего года |  |  | тыс. кВт·ч | 0,0 | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  |  | % | 105,9 | 108,1 | 103,9 | 103,8 | 104,0 | 105,1 | 105,1 |
| 1.2.3 | Удельный расход электроэнергии |  |  | кВт·ч/ м³ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 1.2.4 | Экономия электроэнергии | тыс. кВт·ч |  |  | 0,0 | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 5,0 | 5,0 |
| 1.2.5 | Средняя за год стоимость электроэнергии (без НДС) | руб./кВ т·ч |  |  | 7,41 | 7,71 | 8,02 | 8,34 | 8,67 | 7,82 | 7,82 |
| 1.2.6 | Снижение расходов на электроэнергию | тыс. руб. |  |  | 0,0 | 14,08 | 8,02 | 8,34 | 8,67 | 39,11 | 39,11 |
|  | Итого экономия расходов (экономический эффект) (без НДС) |  | тыс. руб. |  | 0,0 | 45,65 | 40,86 | 42,49 | 44,18 | 173,18 | 173,18 |

9.2 	Оценка социальной эффективности

Реализация мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области по развитию системы водоснабжения и водоотведения  на 2019 – 2023 гг. направлена на достижение социальных результатов и позволит:

- повысить доступность и уровень обеспеченности услугами централизованного водоснабжения и водоотведения для населения муниципального образования Лошаковского и Образцовского сельских поселений;

- повысить качество очистки воды и качество обслуживания абонентов;

- повысить качество предоставления услуг водоснабжения и водоотведения для потребителей;

- повысить надежность системы водоснабжения и водоотведения; предотвратить аварийные ситуации на территории Лошаковского и Образцовского сельских поселений.

10. Плановые значения показателей надежности, качества,

энергетической эффективности

В соответствии с п. 10 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» инвестиционная программа включает программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов системы водоснабжения на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов системы водоснабжения приняты в соответствии с Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ № 162/ пр. от 04.04.2014 «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значения и фактических значений таких показателей».

В 	результате 	реализации 	инвестиционной 	программы

МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области по развитию системы водоснабжения и водоотведения Лошаковского сельского поселения на 2020 – 2024 гг., плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов системы водоснабжения составят:

Показатели качества воды:

- доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения 	в 	распределительную 	водопроводную 	сеть, 	не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды: 2019 г. – 22%, 2024 г. – 5 %;

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды: 2019 г. – 10 %, 2024 г. – 5 %.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

- Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год:

2019 г. – 0,2 ед./км, 2024 г. – 0,05 ед./км.

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов:

- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть: 2019 г. – 13,8 %, 2024 г. – 5 %;

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть: 2019 г. – 0,8 кВт. ч/м³, 2024 г. – 0,45 кВт. ч/м³;

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды: 2019 г. – 0,8 кВт·ч/м³, 2023 г. – 0,45 кВт·ч/м³.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов системы водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы МУП «Ресурс» по развитию системы водоснабжения и водоотведения  Лошаковского сельского поселения на 2020 – 2024 гг. представлены в таблице 13.

В 	результате 	реализации 	инвестиционной 	программы

МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области по развитию системы водоснабжения и водоотведения Образцовского сельского поселения на 2020 – 2024 гг., плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов системы водоснабжения составят:

Показатели качества воды:

- доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения 	в 	распределительную 	водопроводную 	сеть, 	не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды: 2019 г. – 22%, 2024 г. – 5 %;

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды: 2019 г. – 10 %, 2024 г. – 5 %.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

- Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год:

2019 г. – 0,7 ед./км, 2024 г. – 0,1 ед./км.

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов:

- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть: 2019 г. – 17,0 %, 2024 г. – 5 %;

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть: 2019 г. – 0,8 кВт. ч/м³, 2024 г. – 0,45 кВт. ч/м³;

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды: 2019 г. – 0,8 кВт·ч/м³, 2023 г. – 0,45 кВт·ч/м³.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов системы водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы МУП «Ресурс» по развитию системы водоснабжения и водоотведения Образцовского сельского поселения на 2020 – 2024 гг. представлены в таблице 14.

Таблица 13

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на период реализации инвестиционной программы МУП «Ресурс» Орловской области по развитию системы водоснабжения и водоотведения Лошаковского сельского поселения на 2020 – 2024 гг.

| № п/п | Наименование источника |  | Ед. изм. | Период реализации инвестиционной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  | % | 20 | 18 | 12 | 7 | 5 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  | % | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей , холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,18 | 0,17 | 0,12 | 0,08 | 0,05 |
| 3 |  | Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 12 | 11 | 8 | 7 | 5 |
| 2 |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт·ч /м³ | 0,7 | 0,6 | 0,53 | 0,5 | 0,45 |
| 3 |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт·ч /м³ | 0,7 | 0,6 | 0,53 | 0,5 | 0,45 |

Таблица 14

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоснабжения на период реализации инвестиционной программы МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области по развитию системы водоснабжения и водоотведения Образцовского сельского поселения на 2020 – 2024 гг.

| № п/п | Наименование источника | Ед. изм. | Период реализации инвестиционной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 20 | 17 | 12 | 7 | 5 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей , холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 16,0 | 15,0 | 12,0 | 10 | 5 |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт·ч /м³ | 0,7 | 0,6 | 0,53 | 0,5 | 0,45 |
| 3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт·ч /м³ | 0,7 | 0,6 | 0,53 | 0,5 | 0,45 |

11. Оценка эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов и расходов на реализацию инвестиционной программы МУП «Ресурс» Орловского района Лошаковского сельского поселения

Расчёт эффективности инвестирования средств осуществлен путем динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов и расходов на реализацию инвестиционной программы с применением агрегированного показателя эффективности вложения средств и определением улучшения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов на 1 млн. рублей вложенных средств по формуле:

ЭИ =  А

- И , где

А – агрегированный показатель эффективности инвестирования средств, %;

И – привлекаемые в рамках инвестиционной программы средства, млн. руб.

Расчёт агрегированного показателя эффективности вложения средств произведен по формуле:

n – количество показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов;

Pi – планируемое значение i-го показателя по результатам реализации инвестиционной программы;

Fi – фактическое значение i-го показателя на момент начала реализации инвестиционной программы.

Расчёт эффективности инвестирования средств представлен в таблице 15.

Таблица 15

Расчёт эффективности инвестирования средств

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Значение на момент начала реализации инвестиционной программы | Значение по результатам реализации инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Эффективность инвестирования средств, ЭИ | %/ тыс. руб. | - | 0,04 |
| 2. | Агрегированный показатель эффективности инвестирования средств, А | % | - | 180,3 |
| 3. | Привлекаемые в рамках инвестиционной программы средства, И | тыс. руб. | - | 4500,0 |
| 4. | Показатели надежности, качества и энергоэффективности объектов |  |  |  |
| 4.1 | Показатели качества воды | % | 22 | 5 |
|  |  |  | 10 | 5 |
| 4.2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ед./км. | 0,2 | 0,05 |
| 4.3 | Показатели эффективности использования ресурсов - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | квт.ч. /м3 | 0,8 | 0,45 |
|  | - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, отпускаемой в сеть |  | 0,8 | 0,45 |
|  | - доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 13,8 | 5,0 |
| 4.4 | Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения -удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год |  | 2,0 | 0,3 |

Оценка эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов и расходов на реализацию инвестиционной программы МУП «Ресурс» Орловского района Образцовского сельского поселения

Расчёт эффективности инвестирования средств осуществлен путем динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов и расходов на реализацию инвестиционной программы с применением агрегированного показателя эффективности вложения средств и определением улучшения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов на 1 тыс. рублей вложенных средств по формуле:

ЭИ = А

- И  , где

А – агрегированный показатель эффективности инвестирования средств, %;

И – привлекаемые в рамках инвестиционной программы средства, тыс. руб.

Расчёт агрегированного показателя эффективности вложения средств произведен по формуле:

n – количество показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов;

Pi – планируемое значение i-го показателя по результатам реализации инвестиционной программы;

Fi – фактическое значение i-го показателя на момент начала реализации инвестиционной программы.

Расчёт эффективности инвестирования средств представлен в таблице 16.

Таблица 16

Расчёт эффективности инвестирования средств

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Значение на момент начала реализации инвестиционной программы | Значение по результатам реализации инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Эффективность инвестирования средств, ЭИ | %/ тыс. руб. | - | 0,04 |
| 2. | Агрегированный показатель эффективности инвестирования средств, А | % |  | 156,6 |
| 3. | Привлекаемые в рамках инвестиционной программы средства, И | тыс. руб. |  | 3944,0 |
| 4. | Показатели надежности, качества и энергоэффективности объектов |  |  |  |
| 4.1 | Показатели качества воды | % | 22 | 5 |
|  |  |  | 10 | 5 |
| 4.2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ед./км. | 0,7 | 0,1 |
| 4.3 | Показатели эффективности использования ресурсов - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, отпускаемой в сеть | квт. ч /м3 | 0,8 | 0,45 |
|  | - доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 17,0 | 5,0 |
| 4.4 | Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения -удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 1,0 | 0,2 |
| 4.5 | Показатели энергетической эффективности -удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 0,4 | 0,3 |

12. Предварительный расчет тарифа на водоснабжение и водоотведение по Лошаковскому сельскому поселению Орловского района Орловской области

Основной 	задачей 	разработки 	инвестиционной программы МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области по развитию системы водоснабжения и водоотведения на 2020 – 2024 гг., является обоснование финансовых потребностей в средствах, необходимых на финансирование мероприятий, предусмотренных программой, с разбивкой по годам.

Инвестиции в коммунальную инфраструктуру ограничиваются в основном бюджетными источниками и осуществляются в рамках инвестиционных программ организаций коммунального комплекса за счет тарифной выручки. Необходимо отметить, что тарифы на питьевую воду с каждым годом неуклонно растут.

На основании вышеизложенного, в данном разделе представлен расчет плановой необходимой валовой выручки для МУП «Ресурс», принимаемой для расчета тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей муниципального образования Лошаковского сельского поселения с учетом реализации мероприятий, предусмотренных настоящей инвестиционной программой.

Определение планового размера необходимой валовой выручки на 2020 – 2024 гг. и расчет планового тарифа на период реализации инвестиционной программы выполнен с учетом требований Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утв. Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э с учетом структуры возврата инвестиционных затрат, предусмотренных инвестиционной программой и технологических результатов, ожидаемых от реализации мероприятий.

Рост плановых тарифов на водоснабжение на 2020 – 2024 гг. с учетом реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области по развитию системы водоснабжения на 2020 – 2024 гг., составит:

- 2020/2021 гг. – 112,0 %;

- 2021/2022 гг. – 104,0 %;

- 2022/2023 гг. – 104,0 %;

- 2023/2024 гг. -  104,0 %.

Средний рост планового тарифа на 2020 – 2024 гг. с учетом реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой МУП «Ресурс» Орловского района по развитию системы водоснабжения и водоотведения на 2020 – 2024 гг., составит 117,0 %.

Предварительный расчет тарифа на водоснабжение и водоотведение по Образцовскому сельскому поселению Орловского района Орловской области

Основной задачей 	разработки 	инвестиционной 	программы МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области по развитию системы водоснабжения и водоотведения на 2020 – 2023 гг., является обоснование финансовых потребностей в средствах, необходимых на финансирование мероприятий, предусмотренных программой, с разбивкой по годам.

Инвестиции в коммунальную инфраструктуру ограничиваются в основном бюджетными источниками и осуществляются в рамках  инвестиционных программ организацией коммунального комплекса за счет тарифной выручки. Необходимо отметить, что тарифы на питьевую воду с каждым годом неуклонно растут.

На основании вышеизложенного, в данном разделе представлен расчет плановой необходимой валовой выручки для МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области, принимаемой для расчета тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей муниципального образования Образцовского сельского поселения с учетом реализации мероприятий, предусмотренных настоящей инвестиционной программой.

Определение планового размера необходимой валовой выручки на 2020 – 2024 гг. и расчет планового тарифа на период реализации инвестиционной программы выполнен с учетом требований Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утв. Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э с учетом структуры возврата инвестиционных затрат, предусмотренных инвестиционной программой и технологических результатов, ожидаемых от реализации мероприятий.

Рост плановых тарифов на водоснабжение на 2020 – 2024 гг. с учетом реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области по развитию системы водоснабжения на 2020 – 2024 гг., составит:

- 2020/2021 гг. – 112,0 %;

- 2021/2022 гг. – 104,0 %;

- 2022/2023 гг. – 104,0 %;

- 2023/2024 гг. -  104,0 %.

Средний рост планового тарифа на 2020 – 2024 гг. с учетом реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой МУП «Ресурс» Орловского района по развитию системы водоснабжения и водоотведения на 2020 – 2024 гг., составит 117,0 %.

Таблица 17

Расчет планового тарифа на период реализации инвестиционной программы

по развитию системы водоснабжения ( Лошаковское сельское поселение: п.Биофабрика, п.Шиловский, д.Киреевка, д.Некрасовка,д.Никуличи; Образцовское сельское поселение: с. Звягинки, п. Садовый, д. Образцово, д. Извеково, д. Надежда,           д. Маслово, д. Чаплыгино, с. Солнцево, п. Русский, д. Булгаковы Горки, п. Саханский, п. Зареченский  ) на 2020 – 2024 гг.

| Статьи затрат |  |  |  |  | Принято с 1 марта по 31 декабря 2019 г. |  |  |  | Принято с 1.03.2019 г. |  |  | индекс с 1.07.2019 г. | Принято с 1.07.2019 г. | Предложения организации на 2020 г. | Предложения организации с 1.01.2020 г. | индекс с 1.07.2020 г. | Предложения организации с 1.07.2020 г. | Предложения организации на 2021 г. | Предложения организации с 1.01.2021 г. | индекс с 1.07.2021 г. | Предложения организации с 1.07.2021 г. | Предложения организации на 2022 г. | Предложения организации с 1.01.2022 г. | индекс с 1.07.2022 г. | Предложения организации с 1.07.2022 г. | Предложения организации на 2023 г. | Предложения организации с 1.01.2023 г. | индекс с 1.07.2023 г. | Предложения организации с 1.07.2023 г. | Предложения организации на 2024 г. | Предложения организации с 1.01.2024 г. | индекс с 1.07.2024 г. | Предложения организации с 1.07.2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой объем реализации услуг |  |  |  |  | 453 000,00 |  |  |  | 181 200,00 |  |  |  | 271 800,00 | 543 600,00 | 271 800,00 |  | 271 800,00 | 543 600,00 | 271 800,00 |  | 271 800,00 | 543 600,00 | 271 800,00 |  | 271 800,00 | 543 600,00 | 271 800,00 |  | 271 800,00 | 543 600,00 | 271 800,00 |  | 271 800,00 |
| индекс эффект-ти опер. расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |
| индекс потребительских цен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,040 |  |
| Операционные расходы |  |  |  |  | 7 818 629,44 |  |  |  | 3 047 334,97 |  |  |  | 4 771 294,47 | 9 733 459,36 | 4 771 303,61 | 1,040 | 4 962 155,75 | 10 087 209,13 | 4 962 155,75 | 1,030 | 5 125 053,38 | 10 417 696,80 | 5 125 053,38 | 1,030 | 5 292 643,42 | 10 758 050,72 | 5 292 643,42 | 1,030 | 5 465 407,30 | 11 108 656,96 | 5 465 407,30 | 1,030 | 5 643 249,67 |
| ФОТ основных рабочих |  |  |  |  | 3 012 146,03 |  |  |  | 1 204 858,41 |  |  |  | 1 807 287,62 | 3 686 866,74 | 1 807 287,62 | 1,040 | 1 879 579,12 | 3 814 793,79 | 1 879 579,12 | 1,030 | 1 935 214,67 | 3 927 711,69 | 1 935 214,67 | 1,030 | 1 992 497,02 | 4 043 971,95 | 1 992 497,02 | 1,030 | 2 051 474,93 | 4 163 673,52 | 2 051 474,93 | 1,030 | 2 112 198,59 |
| Отчисления на соц. нужды |  |  |  |  | 909 668,10 |  |  |  | 363 867,24 |  |  |  | 545 800,86 | 1 113 433,75 | 545 800,86 | 1,040 | 567 632,89 | 1 152 067,72 | 567 632,89 | 1,030 | 584 434,83 | 1 186 168,93 | 584 434,83 | 1,030 | 601 734,10 | 1 221 279,53 | 601 734,10 | 1,030 | 619 545,43 | 1 257 429,40 | 619 545,43 | 1,030 | 637 883,97 |
| Цеховые расходы |  |  |  |  | 1 169 300,00 |  |  |  | 467 720,00 |  |  |  | 701 580,00 | 1 431 223,20 | 701 580,00 | 1,040 | 729 643,20 | 1 480 883,84 | 729 643,20 | 1,030 | 751 240,64 | 1 524 718,00 | 751 240,64 | 1,030 | 773 477,36 | 1 569 849,65 | 773 477,36 | 1,030 | 796 372,29 | 1 616 317,20 | 796 372,29 | 1,030 | 819 944,91 |
| Ремонт и техническое обслуживание |  |  |  |  | 748 400,00 |  |  |  | 219 243,20 |  |  |  | 529 156,80 | 1 079 479,87 | 529 156,80 | 1,040 | 550 323,07 | 1 132 953,52 | 550 323,07 | 1,030 | 582 630,45 | 1 198 395,22 | 582 630,45 | 1,030 | 615 764,77 | 1 265 857,81 | 615 764,77 | 1,030 | 650 093,04 | 1 335 490,79 | 650 093,04 | 1,030 | 685 397,75 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение (Реагенты) |  |  |  |  | 16 000,00 |  |  |  | 6 400,00 |  |  |  | 9 600,00 | 19 584,00 | 9 600,00 | 1,040 | 9 984,00 | 20 263,53 | 9 984,00 | 1,030 | 10 279,53 | 20 863,33 | 10 279,53 | 1,030 | 10 583,80 | 21 480,88 | 10 583,80 | 1,030 | 10 897,08 | 22 121,07 | 10 897,08 | 1,030 | 11 223,99 |
| Расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (Химанализы) |  |  |  |  | 219 954,30 |  |  |  | 87 981,72 |  |  |  | 131 972,58 | 269 242,71 | 131 981,72 | 1,040 | 137 260,99 | 278 584,90 | 137 260,99 | 1,030 | 141 323,91 | 286 831,02 | 141 323,91 | 1,030 | 145 507,10 | 295 321,21 | 145 507,10 | 1,030 | 149 814,11 | 304 062,72 | 149 814,11 | 1,030 | 154 248,61 |
| Общеэкспл. расх |  |  |  |  | 1 479 161,01 |  |  |  | 591 664,40 |  |  |  | 887 496,61 | 1 810 493,08 | 887 496,61 | 1,040 | 922 996,47 | 1 873 313,64 | 922 996,47 | 1,030 | 950 317,17 | 1 928 763,73 | 950 317,17 | 1,030 | 978 446,56 | 1 985 855,13 | 978 446,56 | 1,030 | 1 007 408,58 | 2 044 636,45 | 1 007 408,58 | 1,030 | 1 037 227,87 |
| Прочие призводственные расходы |  |  |  |  | 264 000,00 |  |  |  | 105 600,00 |  |  |  | 158 400,00 | 323 136,00 | 158 400,00 | 1,040 | 164 736,00 | 334 348,19 | 164 736,00 | 1,030 | 169 612,19 | 344 244,89 | 169 612,19 | 1,030 | 174 632,71 | 354 434,54 | 174 632,71 | 1,030 | 179 801,83 | 364 925,80 | 179 801,83 | 1,030 | 185 123,97 |
| Электроэнергия |  |  |  |  | 2 840 058,00 |  |  |  | 1 136 023,20 |  |  |  | 1 704 034,80 | 3 464 302,75 | 1 704 034,80 | 1,033 | 1 760 267,95 | 3 578 624,74 | 1 760 267,95 | 1,033 | 1 818 356,79 | 3 696 719,36 | 1 818 356,79 | 1,033 | 1 878 362,56 | 3 818 711,09 | 1 878 362,56 | 1,033 | 1 940 348,53 | 3 944 728,56 | 1 940 348,53 | 1,033 | 2 004 380,03 |
| Неподконтрольные |  |  |  |  | 1 675 976,57 |  |  |  | 638 753,83 |  |  |  | 1 037 222,74 | 1 966 430,03 | 1 037 222,74 | 1,040 | 1 078 711,65 | 2 189 784,65 | 1 078 711,65 | 1,030 | 1 111 073,00 | 2 255 478,19 | 1 111 073,00 | 1,030 | 1 144 405,19 | 2 323 142,53 | 1 144 405,19 | 1,030 | 1 178 737,34 | 2 392 836,81 | 1 178 737,34 | 1,030 | 1 214 099,47 |
| Водный налог |  |  |  |  | 146 400,48 |  |  |  | 58 560,19 |  |  |  | 87 840,29 | 179 194,19 | 87 840,29 | 1,04 | 91 353,90 | 185 448,42 | 91 353,90 | 1,03 | 94 094,52 | 191 011,87 | 94 094,52 | 1,03 | 96 917,35 | 196 742,23 | 96 917,35 | 1,03 | 99 824,87 | 202 644,50 | 99 824,87 | 1,03 | 102 819,62 |
| УСНО |  |  |  |  | 122 144,09 |  |  |  | 48 857,64 |  |  |  | 73 286,45 | 149 504,36 | 73 286,45 | 1,04 | 76 217,91 | 154 722,35 | 76 217,91 | 1,03 | 78 504,45 | 159 364,02 | 78 504,45 | 1,03 | 80 859,58 | 164 144,94 | 80 859,58 | 1,03 | 83 285,37 | 169 069,29 | 83 285,37 | 1,03 | 85 783,93 |
| Покупка воды |  |  |  |  | 1 407 432,00 |  |  |  | 531 336,00 |  |  |  | 876 096,00 | 1 787 235,84 | 876 096,00 | 1,04 | 911 139,84 | 1 849 613,88 | 911 139,84 | 1,03 | 938 474,04 | 1 905 102,29 | 938 474,04 | 1,03 | 966 628,26 | 1 962 255,36 | 966 628,26 | 1,03 | 995 627,10 | 2 021 123,02 | 995 627,10 | 1,03 | 1 025 495,92 |
| Текущие расходы |  |  |  |  | 12 334 664,01 |  |  |  | 4 822 112,00 |  |  |  | 7 512 552,01 | 15 164 192,14 | 7 512 561,15 |  | 7 801 135,35 | 15 855 618,52 | 7 801 135,35 |  | 8 054 483,17 | 16 369 894,34 | 8 054 483,17 |  | 8 315 411,17 | 16 899 904,34 | 8 315 411,17 |  | 8 584 493,17 | 17 446 222,33 | 8 584 493,17 |  | 8 861 729,16 |
| Амортизация |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Итого расходов |  |  |  |  | 12 334 664,01 |  |  |  | 4 822 112,00 |  |  |  | 7 512 552,01 | 15 164 192,14 | 7 512 561,15 |  | 7 801 135,35 | 15 855 618,52 | 7 801 135,35 |  | 8 054 483,17 | 16 369 894,34 | 8 054 483,17 |  | 8 315 411,17 | 16 899 904,34 | 8 315 411,17 |  | 8 584 493,17 | 17 446 222,33 | 8 584 493,17 |  | 8 861 729,16 |
| Рентабельность для инвест.программы |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 624 090,83 | 0,00 |  | 624 090,83 | 1 248 181,66 | 624 090,83 |  | 624 090,83 | 1 248 181,66 | 624 090,83 |  | 624 090,83 | 1 248 181,66 | 624 090,83 |  | 624 090,83 | 1 248 181,66 | 624 090,83 |  | 624 090,83 |
| НВВ без сглаживания |  |  |  |  | 12 334 664,01 |  |  |  | 4 822 112,00 |  |  |  | 7 512 552,01 | 15 788 282,97 | 7 512 561,15 |  | 8 425 226,18 | 17 103 800,18 | 8 425 226,18 |  | 8 678 574,00 | 17 618 076,00 | 8 678 574,00 |  | 8 939 502,00 | 18 148 086,00 | 8 939 502,00 |  | 9 208 584,00 | 18 694 403,99 | 9 208 584,00 |  | 9 485 819,99 |
| дельта НВВ |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| НВВ со сглаживанием |  |  |  |  | 12 334 664,01 |  |  |  | 4 822 112,00 |  |  |  | 7 512 552,01 | 15 788 282,97 | 7 512 561,15 |  | 8 425 226,18 | 17 103 800,18 | 8 425 226,18 |  | 8 678 574,00 | 17 618 076,00 | 8 678 574,00 |  | 8 939 502,00 | 18 148 086,00 | 8 939 502,00 |  | 9 208 584,00 | 18 694 403,99 | 9 208 584,00 |  | 9 485 819,99 |
| Тариф (без НДС): |  |  |  |  | 27,23 |  |  |  | 26,61 |  |  |  | 27,64 | 29,04 | 27,64 |  | 31,00 | 31,46 | 31,00 |  | 31,93 | 32,41 | 31,93 |  | 32,89 | 33,39 | 32,89 |  | 33,88 | 34,39 | 33,88 |  | 34,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112, 1 |  |  |  | 103,0 | 103,0 |  |  | 103,0 | 103,0 |  |  | 103,0 | 103.0 |  |  | 103,0 |

Таблица 18

Расчет планового тарифа на период реализации инвестиционной программы

по развитию системы водоотведения ( Лошаковское сельское поселение: п. Биофабрика, п. Шиловский; Образцовское сельское поселение: с. Звягинки, п. Садовый, д.Образцово) на 2020 – 2024 гг.

| Статьи затрат | Принято с 1 марта по 31 декабря 2019 г. | Принято с 1.03.2019 г. | индекс с 1.07.2019 г. | Принято с 1.07.2019 г. | Предложения организации на 2020 г. | Предложения организации с 1.01.2020 г. | индекс с 1.07.2020 г. | Предложения организации с 1.07.2020 г. | Предложения организации на 2021 г. | Предложения организации с 1.01.2021 г. | индекс с 1.07.2021 г. | Предложения организации с 1.07.2021 г. | Предложения организации на 2022 г. | Предложения организации с 1.01.2022 г. | индекс с 1.07.2022 г. | Предложения организации с 1.07.2022 г. | Предложения организации на 2023 г. | Предложения организации с 1.01.2023 г. | индекс с 1.07.2023 г. | Предложения организации с 1.07.2023 г. | Предложения организации на 2024 г. | Предложения организации с 1.01.2024 г. | индекс с 1.07.2024 г. | Предложения организации с 1.07.2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой объем реализации услуг | 174 000,00 | 69 600,00 |  | 104 400,00 | 208 800,00 | 104 400,00 |  | 104 400,00 | 208 800,00 | 104 400,00 |  | 104 400,00 | 208 800,00 | 104 400,00 |  | 104 400,00 | 208 800,00 | 104 400,00 |  | 104 400,00 | 208 800,00 | 104 400,00 |  | 104 400,00 |
| индекс эффективности опер. расходов |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |
| индекс потребительских цен |  |  |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,040 |  |
| Операционные расходы | 1 080 865,70 | 392 184,68 |  | 688 681,02 | 1 398 398,14 | 688 681,02 | 1,040 | 709 717,12 | 1 446 072,50 | 709 717,12 | 1,030 | 736 355,39 | 1 500 892,09 | 736 355,39 | 1,030 | 764 536,70 | 1 557 705,83 | 764 536,70 | 1,030 | 793 169,13 | 1 615 372,45 | 793 169,13 | 1,030 | 822 203,32 |
| ФОТ основных рабочих | 365 900,00 | 138 399,94 |  | 227 500,06 | 464 100,12 | 227 500,06 | 1,040 | 236 600,06 | 480 203,49 | 236 600,06 | 1,030 | 243 603,42 | 494 417,51 | 243 603,42 | 1,030 | 250 814,09 | 509 052,27 | 250 814,09 | 1,030 | 258 238,18 | 524 120,22 | 258 238,18 | 1,030 | 265 882,03 |
| Отчисления на соц. нужды | 110 501,80 | 41 796,78 |  | 68 705,02 | 140 158,24 | 68 705,02 | 1,040 | 71 453,22 | 145 021,46 | 71 453,22 | 1,030 | 73 568,24 | 149 314,09 | 73 568,24 | 1,030 | 75 745,86 | 153 733,79 | 75 745,86 | 1,030 | 77 987,93 | 158 284,31 | 77 987,93 | 1,030 | 80 296,38 |
| Цеховые (Транспортные) расходы | 238 291,90 | 87 000,00 |  | 151 291,90 | 308 635,48 | 151 291,90 | 1,040 | 157 343,58 | 319 344,52 | 157 343,58 | 1,030 | 162 000,95 | 328 797,12 | 162 000,95 | 1,030 | 166 796,17 | 338 529,51 | 166 796,17 | 1,030 | 171 733,34 | 348 549,99 | 171 733,34 | 1,030 | 176 816,65 |
| Ремонт и техническое обслуживание | 144 243,00 | 38 687,20 |  | 105 555,80 | 208 822,69 | 105 555,80 | 1,040 | 103 266,89 | 215 221,12 | 103 266,89 | 1,030 | 111 954,23 | 233 607,50 | 111 954,23 | 1,030 | 121 653,27 | 252 909,62 | 121 653,27 | 1,030 | 131 256,35 | 271 954,27 | 131 256,35 | 1,030 | 140 697,92 |
| Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ (услуг) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1,040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,030 | 0,00 |
| Общеэкспл. расх | 221 929,00 | 86 300,76 |  | 135 628,24 | 276 681,61 | 135 628,24 | 1,040 | 141 053,37 | 286 281,92 | 141 053,37 | 1,030 | 145 228,55 | 294 755,86 | 145 228,55 | 1,030 | 149 527,31 | 303 480,64 | 149 527,31 | 1,030 | 153 953,32 | 312 463,66 | 153 953,32 | 1,030 | 158 510,34 |
| Электроэнергия | 126 773,10 | 50 709,24 |  | 76 063,86 | 154 637,83 | 76 063,86 | 1,033 | 78 573,97 | 159 740,88 | 78 573,97 | 1,033 | 81 166,91 | 165 012,32 | 81 166,91 | 1,033 | 83 845,42 | 170 457,73 | 83 845,42 | 1,033 | 86 612,32 | 176 082,84 | 86 612,32 | 1,033 | 89 470,52 |
| Неподконтрольные | 2 580 221,71 | 974 042,28 |  | 1 606 179,43 | 3 276 606,04 | 1 606 179,43 | 1,040 | 1 670 426,61 | 3 390 966,02 | 1 670 426,61 | 1,030 | 1 720 539,41 | 3 492 695,00 | 1 720 539,41 | 1,030 | 1 772 155,59 | 3 597 475,85 | 1 772 155,59 | 1,030 | 1 825 320,26 | 3 705 400,13 | 1 825 320,26 | 1,030 | 1 880 079,87 |
| Плата за сброс сточных вод | 2 556 756,00 | 964 656,00 |  | 1 592 100,00 | 3 247 884,00 | 1 592 100,00 | 1,04 | 1 655 784,00 | 3 361 241,52 | 1 655 784,00 | 1,03 | 1 705 457,52 | 3 462 078,77 | 1 705 457,52 | 1,03 | 1 756 621,25 | 3 565 941,14 | 1 756 621,25 | 1,03 | 1 809 319,89 | 3 672 919,38 | 1 809 319,89 | 1,03 | 1 863 599,49 |
| УСНО | 23 465,71 | 9 386,28 |  | 14 079,43 | 28 722,04 | 14 079,43 | 1,04 | 14 642,61 | 29 724,50 | 14 642,61 | 1,030 | 15 081,89 | 30 616,24 | 15 081,89 | 1,030 | 15 534,35 | 31 534,73 | 15 534,35 | 1,030 | 16 000,38 | 32 480,77 | 16 000,38 | 1,030 | 16 480,39 |
| Текущие расходы | 3 787 860,51 | 1 416 936,20 |  | 2 370 924,31 | 4 829 642,00 | 2 370 924,31 |  | 2 458 717,69 | 4 996 779,40 | 2 458 717,70 |  | 2 538 061,70 | 5 158 599,41 | 2 538 061,70 |  | 2 620 537,71 | 5 325 639,41 | 2 620 537,71 |  | 2 705 101,70 | 5 496 855,41 | 2 705 101,70 |  | 2 791 753,71 |
| Амортизация | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Итого расходов | 3 787 860,51 | 1 416 936,20 |  | 2 370 924,31 | 4 829 642,00 | 2 370 924,31 |  | 2 458 717,69 | 4 996 779,40 | 2 458 717,70 |  | 2 538 061,70 | 5 158 599,41 | 2 538 061,70 |  | 2 620 537,71 | 5 325 639,41 | 2 620 537,71 |  | 2 705 101,70 | 5 496 855,41 | 2 705 101,70 |  | 2 791 753,71 |
| Рентабельность для инвест. программы | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 197 218,30 | 0,00 |  | 197 218,30 | 394 436,60 | 197 218,30 |  | 197 218,30 | 394 436,60 | 197 218,30 |  | 197 218,30 | 394 436,60 | 197 218,30 |  | 197 218,30 | 394 436,60 | 197 218,30 |  | 197 218,30 |
| НВВ без сглаживания | 3 787 860,51 | 1 416 936,20 |  | 2 370 924,31 | 5 026 860,30 | 2 370 924,31 |  | 2 655 935,99 | 5 391 216,00 | 2 655 936,00 |  | 2 735 280,00 | 5 553 036,01 | 2 735 280,00 |  | 2 817 756,01 | 5 720 076,01 | 2 817 756,01 |  | 2 902 320,00 | 5 891 292,01 | 2 902 320,00 |  | 2 988 972,01 |
| дельта НВВ | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| НВВ со сглаживанием | 3 787 860,51 | 1 416 936,20 |  | 2 370 924,31 | 5 026 860,30 | 2 370 924,31 |  | 2 655 935,99 | 5 391 216,00 | 2 655 936,00 |  | 2 735 280,00 | 5 553 036,01 | 2 735 280,00 |  | 2 817 756,01 | 5 720 076,01 | 2 817 756,01 |  | 2 902 320,00 | 5 891 292,01 | 2 902 320,00 |  | 2 988 972,01 |
| Тариф (без НДС): | 21,77 | 20,36 |  | 22,71 | 24,08 | 22,71 |  | 25,44 | 25,82 | 25,44 |  | 26,20 | 26,60 | 26,20 |  | 26,99 | 27,40 | 26,99 |  | 27,80 | 28,22 | 27,80 |  | 28,63 |

Таблица 19

Расчет планового тарифа на период реализации инвестиционной программы

по развитию системы водоотведения ( Лошаковское сельское поселение: д. Некрасовка ) на 2020 – 2024 гг.

| Статьи затрат | Принято с 1 марта по 31 декабря 2019 г. | Принято с 1.03.2019 г. | индекс с 1.07.2019 г. | Принято с 1.07.2019 г. | Предложения организации на 2020 г. | Предложения организации с 1.01.2020 г. | индекс с 1.07.2020 г. | Предложения организации с 1.07.2020 г. | Предложения организации на 2021 г. | Предложения организации с 1.01.2021 г. | индекс с 1.07.2021 г. | Предложения организации с 1.07.2021 г. | Предложения организации на 2022 г. | Предложения организации с 1.01.2022 г. | индекс с 1.07.2022 г. | Предложения организации с 1.07.2022 г. | Предложения организации на 2023 г. | Предложения организации с 1.01.2023 г. | индекс с 1.07.2023 г. | Предложения организации с 1.07.2023 г. | Предложения организации на 2024 г. | Предложения организации с 1.01.2024 г. | индекс с 1.07.2024 г. | Предложения организации с 1.07.2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой объем реализации услуг | 20 000,00 | 8 000,00 |  | 12 000,00 | 24 000,00 | 12 000,00 |  | 12 000,00 | 24 000,00 | 12 000,00 |  | 12 000,00 | 24 000,00 | 12 000,00 |  | 12 000,00 | 24 000,00 | 12 000,00 |  | 12 000,00 | 24 000,00 | 12 000,00 |  | 12 000,00 |
| индекс эффективности опер. расходов |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |
| индекс потребительских цен |  |  |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,040 |  |
| Операционные расходы | 193 324,54 | 76 417,82 |  | 116 906,72 | 238 103,29 | 116 906,72 | 1,040 | 121 196,57 | 246 315,49 | 121 196,57 | 1,030 | 125 118,92 | 254 280,14 | 125 118,92 | 1,030 | 129 161,22 | 262 483,60 | 129 161,22 | 1,030 | 133 322,38 | 270 924,76 | 133 322,38 | 1,030 | 137 602,38 |
| ФОТ основных рабочих | 68 114,39 | 27 245,76 |  | 40 868,63 | 83 372,01 | 40 868,63 | 1,040 | 42 503,38 | 86 264,85 | 42 503,38 | 1,030 | 43 761,48 | 88 818,29 | 43 761,48 | 1,030 | 45 056,81 | 91 447,31 | 45 056,81 | 1,030 | 46 390,50 | 94 154,15 | 46 390,50 | 1,030 | 47 763,66 |
| Отчисления на соц. нужды | 20 570,55 | 8 228,22 |  | 12 342,33 | 25 180,39 | 12 343,33 | 1,040 | 12 837,06 | 26 054,10 | 12 837,06 | 1,030 | 13 217,04 | 26 825,30 | 13 217,04 | 1,030 | 13 608,26 | 27 619,33 | 13 608,26 | 1,030 | 14 011,07 | 28 436,87 | 14 011,07 | 1,030 | 14 425,80 |
| Цеховые (Транспортные) расходы | 63 739,60 | 25 495,84 |  | 38 243,76 | 78 017,27 | 38 243,76 | 1,040 | 39 773,51 | 80 724,32 | 39 773,51 | 1,030 | 40 950,81 | 83 113,76 | 40 950,81 | 1,030 | 42 162,95 | 85 573,92 | 42 162,95 | 1,030 | 43 410,97 | 88 106,91 | 43 410,97 | 1,030 | 44 695,94 |
| Ремонт и техническое обслуживание | 13 400,00 | 5 360,00 |  | 8 040,00 | 16 014,14 | 8 040,00 | 1,040 | 7 974,14 | 16 519,25 | 7 974,14 | 1,030 | 8 545,11 | 17 681,93 | 8 545,11 | 1,030 | 9 136,82 | 18 882,08 | 9 136,82 | 1,030 | 9 745,26 | 20 112,64 | 9 745,26 | 1,030 | 10 367,38 |
| Общеэкспл. расх | 27 500,00 | 10 088,00 |  | 17 412,00 | 35 520,48 | 17 412,00 | 1,040 | 18 108,48 | 36 752,97 | 18 108,48 | 1,030 | 18 644,49 | 37 840,86 | 18 644,49 | 1,030 | 19 196,37 | 38 960,95 | 19 196,37 | 1,030 | 19 764,58 | 40 114,19 | 19 764,58 | 1,030 | 20 349,61 |
| Электроэнергия | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Неподконтрольные | 1 955,47 | 782,19 |  | 1 173,28 | 2 393,49 | 1 173,28 | 1,040 | 1 220,21 | 0,00 | 1 220,21 | 1,030 | 1 256,82 | 2 551,34 | 1 256,82 | 1,030 | 1 294,52 | 2 627,88 | 1 294,52 | 1,030 | 1 333,36 | 2 706,72 | 1 333,36 | 1,030 | 1 373,36 |
| Плата за сброс сточных вод | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| УСНО | 1 955,47 | 782,19 |  | 1 173,28 | 2 393,49 | 1 173,28 | 1,04 | 1 220,21 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Текущие расходы | 195 280,01 | 77 200,01 |  | 118 080,00 | 240 496,78 | 118 080,00 |  | 122 416,78 | 246 315,49 | 122 416,78 |  | 126 375,74 | 256 831,48 | 126 375,74 |  | 130 455,74 | 265 111,47 | 130 455,74 |  | 134 655,74 | 273 631,48 | 134 655,74 |  | 138 975,74 |
| Амортизация | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Итого расходов | 195 280,01 | 77 200,01 |  | 118 080,00 | 240 496,78 | 118 080,00 |  | 122 416,78 | 246 315,49 | 122 416,78 |  | 126 375,74 | 256 831,48 | 126 375,74 |  | 130 455,74 | 265 111,47 | 130 455,74 |  | 134 655,74 | 273 631,48 | 134 655,74 |  | 138 975,74 |
| Рентабельность | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 9 824,26 | 0,00 |  | 9 824,26 | 19 648,52 | 9 824,26 |  | 9 824,26 | 19 648,52 | 9 824,26 |  | 9 824,26 | 19 648,52 | 9 824,26 |  | 9 824,26 | 19 648,52 | 9 824,26 |  | 9 824,26 |
| НВВ без сглаживания | 195 280,01 | 77 200,01 |  | 118 080,00 | 250 321,04 | 118 080,00 |  | 132 241,04 | 265 964,01 | 132 241,04 |  | 136 200,00 | 276 480,00 | 136 200,00 |  | 140 280,00 | 284 759,99 | 140 280,00 |  | 144 480,00 | 293 280,00 | 144 480,00 |  | 148 800,00 |
| дельта НВВ | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| НВВ со сглаживанием | 195 280,01 | 77 200,01 |  | 118 080,00 | 250 321,04 | 118 080,00 |  | 132 241,04 | 265 964,01 | 132 241,04 |  | 136 200,00 | 276 480,00 | 136 200,00 |  | 140 280,00 | 284 759,99 | 140 280,00 |  | 144 480,00 | 293 280,00 | 144 480,00 |  | 148 800,00 |
| Тариф (без НДС): | 9,76 | 9,65 |  | 9,84 | 10,43 | 9,84 |  | 11,02 | 11,08 | 11,02 |  | 11,35 | 11,52 | 11,35 |  | 11,69 | 11,86 | 11,69 |  | 12,04 | 12,22 | 12,04 |  | 12,40 |

Таблица 20

Расчёт планового тарифа на период реализации инвестиционной программы по развитию системы водоотведения МУП «Ресурс» (Образцовское сельское поселение: пос. Зареченский) на 2020-2024гг.

| Статьи затрат |  | Принято с 1 марта по 31 декабря 2019 г. | Принято с 1.03.2019 г. | индекс с 1.07.2019 г. |  | Принято с 1.07.2019 г. | Предложения организации на 2020 г. |  | Предложения организации с 1.01.2020 г. | индекс с 1.07.2020 г. |  | Предложения организации с 1.07.2020 г. | Предложения организации на 2021 г. |  | Предложения организации с 1.01.2021 г. | индекс с 1.07.2021 г. |  | Предложения организации с 1.07.2021 г. | Предложения организации на 2022 г. |  | Предложения организации с 1.01.2022 г. |  | индекс с 1.07.2022 г. |  | Предложения организации с 1.07.2022 г. |  | Предложения организации на 2023 г. | Предложения организации с 1.01.2023 г. |  | индекс с 1.07.2023 г. | Предложения организации с 1.07.2023 г. | Предложения организации на 2024 г. | Предложения организации с 1.01.2024 г. | индекс с 1.07.2024 г. | Предложения организации с 1.07.2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой объем реализации услуг |  | 48 000,00 | 19 200,00 |  |  | 28 800,00 | 57 600,00 |  | 28 800,00 |  |  | 28 800,00 | 57 600,00 |  | 28 800,00 |  |  | 28 800,00 | 57 600,00 |  | 28 800,00 |  |  |  | 28 800,00 |  | 57 600,00 | 28 800,00 |  |  | 28 800,00 | 57 600,00 | 28 800,00 |  | 28 800,00 |
| индекс эффективности опер. расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |
| индекс потребительских цен |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,040 |  |
| Операционные расходы |  | 367 415,03 | 141 206,01 |  |  | 226 209,02 | 459 504,67 |  | 226 209,02 | 1,040 |  | 233 295,65 | 475 265,17 |  | 233 295,65 | 1,030 |  | 241 969,52 | 492 698,88 |  | 241 969,52 |  | 1,030 |  | 250 729,36 |  | 510 577,65 | 250 729,36 |  | 1,030 | 259 848,29 | 529 159,17 | 259 848,29 | 1,030 | 269 310,89 |
| ФОТ основных рабочих |  | 115 160,18 | 46 064,07 |  |  | 69 096,11 | 140 956,06 |  | 69 096,11 | 1,040 |  | 71 859,95 | 145 846,96 |  | 71 859,95 | 1,030 |  | 73 987,01 | 150 164,03 |  | 73 987,01 |  | 1,030 |  | 76 177,02 |  | 154 608,89 | 76 177,02 |  | 1,030 | 78 431,86 | 159 185,31 | 78 431,86 | 1,030 | 80 753,45 |
| Отчисления на соц. нужды |  | 34 778,37 | 13 911,35 |  |  | 20 867,02 | 42 568,72 |  | 20 867,02 | 1,040 |  | 21 701,70 | 44 045,77 |  | 21 701,70 | 1,030 |  | 22 344,07 | 45 349,53 |  | 22 344,07 |  | 1,030 |  | 23 005,46 |  | 46 691,87 | 23 005,46 |  | 1,030 | 23 686,42 | 48 073,95 | 23 686,42 | 1,030 | 24 387,54 |
| Цеховые (Транспортные) расходы |  | 69 000,00 | 26 600,00 |  |  | 42 400,00 | 86 496,00 |  | 42 400,00 | 1,040 |  | 44 096,00 | 89 497,24 |  | 44 096,00 | 1,030 |  | 45 401,24 | 92 146,36 |  | 45 401,24 |  | 1,030 |  | 46 745,12 |  | 94 873,89 | 46 745,12 |  | 1,030 | 48 128,77 | 97 682,16 | 48 128,77 | 1,030 | 49 553,39 |
| Ремонт и техническое обслуживание |  | 28 200,00 | 7 520,00 |  |  | 20 680,00 | 40 225,47 |  | 20 680,00 | 1,040 |  | 19 545,47 | 41 437,80 |  | 19 545,47 | 1,030 |  | 21 892,33 | 46 030,22 |  | 21 892,33 |  | 1,030 |  | 24 137,89 |  | 50 687,60 | 24 137,89 |  | 1,030 | 26 549,71 | 55 656,38 | 26 549,71 | 1,030 | 29 106,67 |
| Общеэкспл. расх |  | 120 276,48 | 47 110,59 |  |  | 73 165,89 | 149 258,42 |  | 73 165,89 | 1,040 |  | 76 092,53 | 154 437,39 |  | 76 092,53 | 1,030 |  | 78 344,86 | 159 008,74 |  | 78 344,86 |  | 1,030 |  | 80 663,87 |  | 163 715,40 | 80 663,87 |  | 1,030 | 83 051,52 | 168 561,37 | 83 051,52 | 1,030 | 85 509,85 |
| Электроэнергия |  | 116 904,96 | 46 761,98 |  |  | 70 142,98 | 142 600,68 |  | 70 142,98 | 1,033 |  | 72 457,70 | 147 306,50 |  | 72 457,70 | 1,033 |  | 74 848,80 | 152 167,62 |  | 74 848,80 |  | 1,033 |  | 77 318,81 |  | 157 189,15 | 77 318,81 |  | 1,033 | 79 870,33 | 162 376,39 | 79 870,33 | 1,033 | 82 506,05 |
| Неподконтрольные |  | 705 312,00 | 266 112,00 |  |  | 439 200,00 | 895 968,00 |  | 439 200,00 | 1,040 |  | 456 768,00 | 927 239,04 |  | 456 768,00 | 1,030 |  | 470 471,04 | 955 056,21 |  | 470 471,04 |  | 1,030 |  | 484 585,17 |  | 983 707,90 | 484 585,17 |  | 1,030 | 499 122,73 | 1 013 219,14 | 499 122,73 | 1,030 | 514 096,41 |
| Плата за сброс сточных вод |  | 705 312,00 | 266 112,00 |  |  | 439 200,00 | 895 968,00 |  | 439 200,00 | 1,04 |  | 456 768,00 | 927 239,04 |  | 456 768,00 | 1,03 |  | 470 471,04 | 955 056,21 |  | 470 471,04 |  | 1,03 |  | 484 585,17 |  | 983 707,90 | 484 585,17 |  | 1,03 | 499 122,73 | 1 013 219,14 | 499 122,73 | 1,03 | 514 096,41 |
| УСНО |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущие расходы |  | 1 189 631,99 | 454 079,99 |  |  | 735 552,00 | 1 498 073,35 |  | 735 552,00 |  |  | 762 521,35 | 1 549 810,71 |  | 762 521,35 |  |  | 787 289,36 | 1 599 922,70 |  | 787 289,36 |  |  |  | 812 633,34 |  | 1 651 474,69 | 812 633,34 |  |  | 838 841,35 | 1 704 754,71 | 838 841,35 |  | 865 913,35 |
| Амортизация |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Итого расходов |  | 1 189 631,99 | 454 079,99 |  |  | 735 552,00 | 1 498 073,35 |  | 735 552,00 |  |  | 762 521,35 | 1 549 810,71 |  | 762 521,35 |  |  | 787 289,36 | 1 599 922,70 |  | 787 289,36 |  |  |  | 812 633,34 |  | 1 651 474,69 | 812 633,34 |  |  | 838 841,35 | 1 704 754,71 | 838 841,35 |  | 865 913,35 |
| Рентабельность |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 61 158,65 |  | 0,00 |  |  | 61 158,65 | 122 317,30 |  | 61 158,65 |  |  | 61 158,65 | 122 317,30 |  | 61 158,65 |  |  |  | 61 158,65 |  | 122 317,30 | 61 158,65 |  |  | 61 158,65 | 122 317,30 | 61 158,65 |  | 61 158,65 |
| НВВ без сглаживания |  | 1 189 631,99 | 454 079,99 |  |  | 735 552,00 | 1 559 232,00 |  | 735 552,00 |  |  | 823 680,00 | 1 672 128,01 |  | 823 680,00 |  |  | 848 448,01 | 1 722 240,00 |  | 848 448,01 |  |  |  | 873 791,99 |  | 1 773 791,99 | 873 791,99 |  |  | 900 000,00 | 1 827 072,01 | 900 000,00 |  | 927 072,00 |
| дельта НВВ |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| НВВ со сглаживанием |  | 1 189 631,99 | 454 079,99 |  |  | 735 552,00 | 1 559 232,00 |  | 735 552,00 |  |  | 823 680,00 | 1 672 128,01 |  | 823 680,00 |  |  | 848 448,01 | 1 722 240,00 |  | 848 448,01 |  |  |  | 873 791,99 |  | 1 773 791,99 | 873 791,99 |  |  | 900 000,00 | 1 827 072,01 | 900 000,00 |  | 927 072,00 |
| Тариф (без НДС): |  | 24,78 | 23,65 |  |  | 25,54 | 27,07 |  | 25,54 |  |  | 28,60 | 29,03 |  | 28,60 |  |  | 29,46 | 29,90 |  | 29,46 |  |  |  | 30,34 |  | 30,79 | 30,34 |  |  | 31,25 | 31,72 | 31,25 |  | 32,19 |

Плановые тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения, рассчитанные на период 2020 – 2024 гг., носят рекомендательный характер и могут изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития муниципальных образований Лошаковского  и Образцовского сельских поселений.

В случае корректировки (исполнения) утвержденной инвестиционной программы, а также изменения состава и объемов финансирования инвестиционной программы, плановые тарифы на период 2020 – 2024 гг., могут корректироваться ежегодно.

Расчет необходимой валовой выручки и тарифа на соответствующий период будет корректироваться ежегодно при предоставлении МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области	в Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области предложений об установлении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения с приложением инвестиционной программы с целью обоснования инвестиционных затрат, учтенных в плановом тарифе.

13. Отчет об исполнении инвестиционной программы

В соответствии с п. 10 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» инвестиционная программа включает отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы.

Инвестиционная 	программа МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области, реализация которой завершена (прекращена) в течение 2024 г.

14. Оценка рисков реализации инвестиционной программы

На реализацию 	инвестиционной программы МУП «Ресурс» Орловского района  Орловской области по развитию системы водоснабжения и водоотведения на 2020 – 2024 гг. могут оказать влияние финансово-экономические риски.

Основным фактором, влияющим на реализацию инвестиционной программы, в настоящее время является сложившаяся экономическая ситуация. В условиях нестабильности мировой экономики, оказывающей негативное влияние на все сферы деятельности, возможно возникновение следующих рисков:

1. Производственно-технологические риски:

- невыполнение заявленных объемов работ, нарушение графика реализации мероприятий;

- несоблюдение сроков реализации мероприятий;

- недопоставка материалов и оборудования.

Причины: Несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций ( строительно-монтажные организации, торгово-закупочные компании).

2. Финансово-экономические риски:

- риск срыва финансирования инвестиционной программы.

Причины: Финансирование проекта не в полном объеме – реализация инвестиционной программы не позволит достичь поставленных целей, и как следствие, выйти на прогнозируемое выполнение работ по развитию системы водоснабжения.

- риски, связанные с нестабильностью экономического законодательства и текущей экономической ситуацией.

Причины: Изменение тарифной политики, изменение налогооблагаемой базы и размера ставок по уплачиваемым налогам в сторону увеличения.

- процентный риск.

Причины: Возможное повышение ставки рефинансирования ЦБ РФ, либо ключевой банковской ставки, как следствие, повышение процентной ставки по кредиту.

- риск снижения уровня собираемости платежей за оказанные коммунальные услуги.

Из вышеперечисленных рисков наиболее реальным представляется риск срыва финансирования инвестиционной программы. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва программы.

Меры по снижению рисков должны включать в себя:

- Заключение договоров, содержащих соответствующий раздел, предусматривающий юридические последствия и ответственность сторон в случае нарушения условий договора.

- Возможность корректировки исполнения мероприятий инвестиционной программы в соответствии с объемом финансирования.

- Привлечения к разработке и реализации проекта фирм с большим опытом ведения проектирования, производства, строительства, эксплуатации и оборудования.

- Обоснование процедур инженерно-технологического контроля, их периодичности в процессе реализации программы.

- Тщательная разработка и подготовка документов по взаимодействию сторон, принимающих непосредственное участие в реализации проекта, а также по взаимодействию с привлеченными организациями.

- Мониторинг инвестиционных программ.

Мониторинг инвестиционной программы предполагает контроль за выполнением инвестиционной программы, в т.ч. за достижением в результате реализации мероприятий инвестиционных программ целевых показателей деятельности организаций.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» утверждение инвестиционных программ и контроль за выполнением инвестиционных программ, в т.ч. за достижением в результате реализации мероприятий инвестиционных программ целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение относится к полномочиям органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере водоснабжения и водоотведения.